## Лист1
ГОДОВОЙ ГРАФИК
планово - предупредительного ремонта оборудования на 2018г.
цеха электроснабжения
№ п/п/ | Наименование, тип, марка и краткая характеристика оборудования | Номер по схеме | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) |  |  |  | Условное обозначение ремонта | [8 empty] | Годовой простой в ремонте, час | [5 empty] | Нормативная трудоемкость ремонта, чел/час
|  |  | Т | К | Т / К | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | час | пс | вв | сет | рз | тм
ПОДСТАНЦИЯ "АЗОТНАЯ"
1 | Тр-р ТРДЦН-63000/110 Т-1 | Т-1 | 8640/8 | 69120/1440 | /15.11.17 |  | Чи |  | Хр | Чи |  |  | ТХЭЗТОз |  |  | Чи | Хр | 48 | 128 | 13 |  | 24 |  | 165
2 | РвН-Т-1, РзН-Т-1 | РвН, РзН | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/1440; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 21 | 21
3 | Реактор РБ-1 с ошин. 6кВ | РБ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/720; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 17
4 | Реактор РБ-3 с ошин. 6кВ | РБ-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/720; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Тоз; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 17
5 | Тр-р напр.1ТН с ошин.6кВ/токопр./ | 1ТН | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 4320/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТОз; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта авг: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 16
6 | Тр-р напр.3ТН с ошин.6кВ/токопр./ | 3ТН | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 4320/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Тоз; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта авг: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 16
7 | Разрядник Рв-110-Т-1 с ошин110кВ | Рв-110-Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 9 | 9
8 | Привод РПН Т-1 |  | Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 16
9 | Тр-р ТРДЦН-63000/110 Т-2 | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/1440; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Условное обозначение ремонта апр: Хр; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта авг: ТХЭОз; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Условное обозначение ремонта дек: Хр; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 128; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 152
10 | РкН-Т-2, РзН-Т-2 | РвН, РзН | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/1440; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 21 | 21
11 | Реактор РБ-2 с ошин.6кВ | РБ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/720; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /13.03.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Тоз; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 9 | 18
12 | Реактор РБ-4 с ошин.6кВ | РБ-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/720; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /13.03.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Тоз; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 9 | 18
13 | Тр-р напр.2ТН с ошин.6кВ/токопр./ | 2ТН | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 4320/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Тоз; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта авг: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 16
14 | Тр-р напр.4ТН с ошин.6кВ/токопр./ | 4ТН | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 4320/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Тоз; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта авг: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 16
15 | Разрядник Рв-110-Т-2 с ошин.110кВ | Рз-110-Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 9 | 9
16 | Привод РПН Т-2 |  | Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 16
17 | I шинный мост 6 кВ ЗРУ-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.06.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
18 | II шинный мост 6 кВ ЗРУ-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
19 | III шинный мост 6 кВ ЗРУ-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.06.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
20 | IV шинный мост 6 кВ ЗРУ-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
21 | V шинный мост 6 кВ ЗРУ-2 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.06.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
22 | VI шинный мост 6 кВ ЗРУ-2 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
23 | VII шинный мост 6 кВ ЗРУ-2 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.06.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
24 | VIII шинный мост 6 кВ ЗРУ-2 |  | Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
25 | ШАОТ Т-1 |  | Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 20
26 | ШАОТ Т-2 |  | Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 20
27 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.09.16; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 48; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 12 | 68
28 | яч.7 Л-70-1 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.09.14/23.09.16; Условное обозначение ремонта сент: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
29 | яч.9,11 В-6-Т-1-I | 9.11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.11.17/06.09.16; Условное обозначение ремонта сент: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 15; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 35
30 | яч.13 В-ТСН-1, Л-ТСН-1 | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.09.17/14.01.09; Условное обозначение ремонта сент: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 32
31 | яч.15,17 Л-Г-3 | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.05.17/17.06.11; Условное обозначение ремонта сент: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
32 | яч.19 Л-180-I | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.04.17/23.04.10; Условное обозначение ремонта сент: КТклОЗТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
33 | яч.21 Резерв | 21 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.09.16; Условное обозначение ремонта сент: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 10
34 | яч.23 Л-110-I | 23 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.03.17/24.02.10; Условное обозначение ремонта сент: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
35 | яч.25 ТН-6-I | 25 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.09.16/13.04.17; Условное обозначение ремонта сент: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 28
36 | яч.27 СР-6-1 | 27 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.09.16; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 22
37 | Тр-р ТСН-1 /100 / | ТСН-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/108; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.11.17; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
38 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.10.16; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 48; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 64
39 | яч.29 СВ-6-1 | 29 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.09.16/18.09.13; Условное обозначение ремонта сент: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 17; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 2 | 35
40 | яч.31 ТН-6-II | 31 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.10.16 /12.04.17; Условное обозначение ремонта сент: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 28
41 | яч.33 Л-180-II | 33 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 28.03.17/19.03.14; Условное обозначение ремонта сент: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
42 | яч.35 Л-110-II | 35 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.03.17/01.03.10; Условное обозначение ремонта сент: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
43 | яч.37 резерв | 37 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.10.16; Условное обозначение ремонта сент: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
44 | яч.39,41 В-6-Т-2-II | 39.41 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.11.17/21.04.02; Условное обозначение ремонта сент: КОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
45 | яч.43 В-ТСН-2, Л-ТСН-2 | 43 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.09.17/16.04.09; Условное обозначение ремонта сент: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
46 | яч.45,47,49,51 Резерв | 45,47,49,51 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.10.16; Условное обозначение ремонта сент: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
47 | яч.53 Л-70-II | 53 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.10.16/28.09.12; Условное обозначение ремонта сент: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
48 | Тр-р ТСН-2 /100/ | ТСН-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/108; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.11.17; Условное обозначение ремонта сент: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 20
49 | III с.ш.-6кВ, РЗШ-6-3 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
50 | яч.2 Л-50-II | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.09.17/30.06.16; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
51 | яч.4 Л-30-I | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.07.17/16.08.11; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
52 | яч.6 Л-150-1 | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.04.17/25.03.09; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
53 | яч.8 В-6-Т-1-III | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.07.17/12.05.11; Условное обозначение ремонта июль: КТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
54 | яч.10,16,18,20 резерв | 10,16,18,20 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
55 | яч.12,14 Л-Г-1 | 12.14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.07.17/12.02.15; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
56 | яч.22 Л-ЗРОМ-1 | 22 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ЧиОз; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 18
57 | яч.24 ТН-6-III | 24 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.07.17/11.04.17; Условное обозначение ремонта июль: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 28
58 | яч.26 СР-6-2 | 26 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 22
59 | Тр-р Т-ЗРОМ-1 /400/ | Т-ЗРОМ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.08.14; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
60 | Реактор зазем.ЗРОМ-1 /350/ | ЗРОМ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
61 | IV с.ш.-6кВ, РЗШ-6-IV |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
62 | яч.28 СВ-6-2 | 28 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.07.17/30.07.12; Условное обозначение ремонта авг: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 17; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
63 | яч.30 ТН-6-IV | 30 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 05.08.17/10.04.17; Условное обозначение ремонта авг: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 28
64 | яч.32 Л-Т-ЗРОМ-2 | 32 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.07.17; Условное обозначение ремонта авг: ЧиОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 20
65 | яч.34,40,50,54 резерв | 34,40,50,54 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.07.17; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 16
66 | яч.36 Л-30-II | 36 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.07.17/17.06.11; Условное обозначение ремонта авг: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
67 | яч.38 В-6-Т-2-IV | 38 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 05.08.17/30.06.10; Условное обозначение ремонта авг: КОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
68 | яч.42,44 Л-Г-2 | 42.44 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.05.17/14.09.11; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
69 | яч.46 Л-270-II | 46 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.08.17/04.08.13; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
70 | яч.48 Л-150-II | 48 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.04.17/15.03.16; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
71 | яч.52 Л-50-I | 52 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 28.09.17/20.07.10; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
72 | Тр-р Т-ЗРОМ /400/ | Т-ЗРОМ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
73 | Реактор зазем.ЗРОМ-2 /350/ | ЗРОМ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
74 | V с.ш.-6кВ, РЗШ-6-V |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 26.08.17; Условное обозначение ремонта июль: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
75 | яч.107 Л-100-I | 107 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 08.02.17/02.02.15; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
76 | яч.109 резерв | 109 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 26.08.17; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 6
77 | яч.111 В-6-Т-1-V | 111 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.08.17/30.06.06; Условное обозначение ремонта июль: КОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
78 | яч.113 Л-170-I | 113 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 01.06.17/02.12.13; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
79 | яч.115 Л-280-II | 115 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.08.17/25.05.06; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
80 | яч.117 Л-250-II | 117 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.07.17/22.06.10; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
81 | яч.119 Л-220-II | 119 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.09.17/17.10.08; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
82 | яч.121 Л-120-I | 121 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.08.17/22.09.16; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
83 | яч.123 Л-Т-ЗРОМ-3 | 123 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 26.08.17; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 18
84 | яч.125 ТН-6-V | 125 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.08.17 /07.04.17; Условное обозначение ремонта июль: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 28
85 | яч.127 СР-6-3 | 127 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.05.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 18
86 | Тр-р Т-ЗРОМ-3/250/ | Т-ЗРОМ-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/144; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 26.08.17; Условное обозначение ремонта июль: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
87 | Реактор зазем.ЗРОМ-3 /175/ | ЗРОМ-3 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 26.08.17; Условное обозначение ремонта июль: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
88 | VI с.ш.6кВ, РЗШ-6-VI |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.16; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 48; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 64
89 | яч.129 СВ-6-3 | 129 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 31.05.17/13.07.10; Условное обозначение ремонта июнь: КОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
90 | яч.131 ТН-6-VI | 131 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.10.16/06.04.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 28
91 | яч.133 Л-120-II | 133 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.08.17/15.03.06; Условное обозначение ремонта июнь: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 66
92 | яч.135,139,143,145,147 резерв | 135,139,143,145,147 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.16; Условное обозначение ремонта июнь: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 26
93 | яч.137 Л-арт.1,2 | 137 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 01.09.17/11.07.13; Условное обозначение ремонта июнь: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
94 | яч.141 В-6-Т-2-VI | 141 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 05.09.17/30.09.11; Условное обозначение ремонта июнь: КОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
95 | яч.149 Л-100-II | 149 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.02.17/15.02.11; Условное обозначение ремонта июнь: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
96 | яч.151 Л-ТП-Пром-Сервис | 151 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.07.17/15.12.13; Условное обозначение ремонта июнь: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
97 | VII с.ш.6кВ, РЗШ-6-VII |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.10.16; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 48; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 64
98 | яч.104 резерв | 104 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.10.16; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 6
99 | яч.106 Л-КТП-Лабиринт | 106 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.09.17/18.05.13; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
100 | яч.108 В-6-Т-I-VII | 108 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.07.17/23.08.16; Условное обозначение ремонта июль: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 17; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
101 | яч.112 Л-160-I | 112 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.05.17/19.05.14; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
102 | яч.114 Л-90-I | 114 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.02.17/23.01.14; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
103 | яч.116 Л-230-I | 116 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.07.17/15.06.09; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
104 | яч.110,118,120 Резерв | 110,118,120 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.10.16; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 6; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 14
105 | яч.122 Л-10-1 | 122 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.01.17/13.01.11; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
106 | яч.124 ТН-6-VII | 124 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.04.17; Условное обозначение ремонта июль: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 28
107 | яч.126 СР-6-4 | 126 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.08.16; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 22
108 | VIII с.ш.-6кВ, РЗШ-6-VIII |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.11.16; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 48; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 64
109 | яч.128 СВ-4 | 128 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.08.16/14.10.14; Условное обозначение ремонта июль: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 17; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
110 | яч.130 ТН-6-VIII | 130 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.04.17; Условное обозначение ремонта июль: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 28
111 | яч.132 Л-Т-ЗРОМ-4,ЗРОМ-4 | 132 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.11.16; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 18
112 | яч.134 Л-10-II | 134 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.01.17/21.01.10; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
113 | яч.138 В-6-Т-2-VIII | 138 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.09.17/04.09.15; Условное обозначение ремонта июль: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 17; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
114 | яч.136,140,148,150,152 резерв | 136,140,148,150,152 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.11.16; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
115 | яч.142 Л-90-II | 142 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.02.17/28.01.14; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
116 | яч.144 Л-210-II | 144 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.07.17/05.06.11; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
117 | яч.146 Л-160-II | 146 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.06.17/09.07.14; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
118 | Тр-р Т-ЗРОМ-4 /250/ | Т-ЗРОМ-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/144; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.11.16; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
119 | Реактор заземл.ЗРОМ-4 /175/ | ЗРОМ-4 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.11.16; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
120 | I с.ш.-0,4кВ в ЗРУ-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
121 | Л-0,4-ТСН-1-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 11
122 | А-0,4-ТСН-1 | А | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 11
123 | Р-0,4-ТСН-1 | Р | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
124 | СР-0,4-I | СР | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
125 | СА-0,4 | СА | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 11
126 | А-I Л-БП-3 | А-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
127 | А-2 Л-БП-1 | А-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
128 | А-3 Л-РПН-Т-1 | А-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
129 | А-4 Л-ШАОТ-Т-1 | А-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
130 | А-5, А-7 резерв | А-5,А-7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
131 | А-6 Л-пан. эл.счетчиков | А-6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
132 | А-8 Л-ПНО | А-8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
133 | А-9 Л-ЩО-1 | А-9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-15; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
134 | I с.ш.-0,4 кВ в ЗРУ-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
135 | Л-0,4-ТСН-1-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
136 | А-0,4-ТСН-1 | А | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 11
137 | Р-0,4-ТСН-1 | Р | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
138 | СР-0,4-I | СР-0,4-I | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
139 | А-1 Л-БП-5 | А-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
140 | А-2 Л-БП-7 | А-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
141 | А-3,А-4,А-5, А-7 Резерв | А-3,4,5,7 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
142 | А-6 Л-ЩО-2 | А-6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
143 | А-7 сварочный пост | А-7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
144 | А-8 БРКУ "Нева" | А-8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час тм: 3 | 6
145 | А-9 Л-Охладители реакт.Т-1 | А-9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
146 | А-10 Л-охран.сигнализации-I | А-10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
147 | II с.ш.-0,4кВ в ЗРУ-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-08; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
148 | Л-0,4-ТСН-2-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
149 | А-0,4-ТСН-2 | А | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 11
150 | Р-0,4-ТСН-2 | Р | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
151 | СР-0,4-II | СР | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2016-12-08; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
152 | А-1 Л-БП-2 | А-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
153 | А-2 Л-ШАОТ-Т-2 | А-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
154 | А-3 резерв, А-4 резерв | А-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
155 | А-5 Л-БП-4 | А-5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
156 | А-6 БРКУ "Нева" | А-6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час тм: 1 | 4
157 | А-7 Л-ОВ-ЗРУ-1 | А-7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
158 | А-8 Л-РПН-Т-2 | А-8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
159 | А-9 Л-Охладители реакт.Т-2 | А-9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
160 | II с.ш.-0,4кВ в ЗРУ-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
161 | Л-0,4-ТСН-2-II |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
162 | А-0,4-ТСН-2 | А | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 11
163 | Р-0,4-ТСН-2 | Р | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
164 | СР-0,4-II | СР | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
165 | СА-0,4 | СА | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 11
166 | А-1 Л-БП-6 | А-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
167 | А-2 Л-БП-8 | А-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
168 | А-3, А-4, А-5, А-6, А-7 резерв | А | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
169 | А-8 Л-ОВ-ЗРУ-2 | А-8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
170 | А-9 Л-Охладители реакт.Т-2 | А-9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
171 | А-10 Л-охран.сигнализации-II | А-10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
172 | ППТ ТК-75 в ЗРУ-1 | ППТ | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.11.17; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 16
173 | ППТ ТК-75 в ЗРУ-2 | ППТ | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.11.17; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 16
174 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.11.17; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
175 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.11.17; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
176 | БПРУ-3 | БПРУ-3 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.11.17; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
177 | БПРУ-4 | БПРУ-4 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.11.17; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
178 | БПРУ-5 | БПРУ-5 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.11.17; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
179 | БПРУ-6 | БПРУ-6 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.11.17; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
180 | БПРУ-7 | БПРУ-7 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
181 | БПРУ-8 | БПРУ-8 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.12.16; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
182 | Каб.лотки Т-1 на ОРУ-110 кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.10.05; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
183 | Каб.лотки Т-2 на ОРУ-110 кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.10.05; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
184 | Система отопления в ЗРУ-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.09.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
185 | Система отопления в ЗРУ-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.09.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
186 | Средства пожаротушения ЗРУ-1, |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.11.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 12 | 12
| ЗРУ-2,ОРУ-6,ОРУ-110кВ | [22 empty] | 0
187 | Заземляющее уст-во в ЗРУ-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ОКзМс; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
188 | Заземляющее уст-во в ЗРУ-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ОКзМс; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
189 | Заземляющее уст-во ОРУ-110;6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ОКзМс; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
190 | Порталы и колонны ошин.110;6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.09.10/06.10.10; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
191 | Освещение ОРУ-6;110кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.08.05; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 36 | 36
192 | Освещение ОРУ-6 между ЗРУ-1;2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.08.05; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
193 | Сетчатое огражд п/ст"Аз" с воротами |  | Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 72 | 72
194 | Молниеотводы 1,2,3,4 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2005-03-31; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КзМс; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 24
195 | Дренаж.уст-во и емкость для |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.08.05; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
| аварийного сброса тр-го масла | [22 empty] | 0
196 | Кабель КЦС Азотная - Придонская |  | Условное обозначение ремонта июнь: О; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 8
197 | Кабель КЦС Азотная - Кислотная |  | Условное обозначение ремонта июнь: О; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 8
198 | Шкаф АИИСКУЭ Азотная-Придонская в ЗРУ-1 |  | Условное обозначение ремонта июнь: О; Годовой простой в ремонте, час тм: 8 | 8
199 | Шкаф АИИСКУЭ в ЗРУ-2 |  | Условное обозначение ремонта июнь: О; Годовой простой в ремонте, час тм: 8 | 8
200 | Пожарный гидрант и трасса водо- |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.08.05; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
| вода пожарной воды и ливневой | [22 empty] | 0
| канализации в ЗРУ-1 и ЗРУ-2 | [22 empty] | 0
201 | Сетчатое ограждение и ворота |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.08.05; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
202 | между ЗРУ-1 и ЗРУ-2 | [22 empty] | 0
203 | Порталы/колонны/ между ЗРУ-1 и ЗРУ-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.09.10/06.10.10; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
204 | Кабельные каналы, блоки |  | Условное обозначение ремонта июль: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 32 | 32
205 | Строительная часть зданий |  | Условное обозначение ремонта июнь: Гзд; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 1 0 | [22 empty] | 0
206 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
207 | яч.1 СВ-6кВ | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.01.17/19.01.10; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
208 | яч.3 В-6-3 Ввод-1 | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.01.17/13.01.10; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Условное обозначение ремонта окт: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
209 | яч.5 ТН-6-I | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 32
210 | яч.7 Л-11-1 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.02.17/16.01.13; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
211 | яч.9 Л-В-11/6 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.01.17/16.12.15; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
212 | яч.11 Л-В-11/5 | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.01.17/17.01.11; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
213 | яч.13 Л-В-11/4 | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.01.17/17.01.11; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
214 | яч.15 Л-В-11/3 | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.01.17/11.01.10; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
215 | яч.17 Л-В-11/2 | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.01.17/14.01.11; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
216 | яч.19 Л-В-11/1 | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.01.17/11.01.10; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
217 | яч.21 Л-13-I | 21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.01.17/13.01.12; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Условное обозначение ремонта окт: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 76
218 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.02.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
219 | яч.2 СР-6кВ | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2017-01-10; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 16
220 | яч.4 ТН-6-II | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.02.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТВ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 32
221 | яч.6 В-6-6 Ввод-2 | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.01.15/11.01.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТТклВТоТ; Условное обозначение ремонта окт: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
222 | яч.8 Л-11-II | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.02.17/14.01.14; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
223 | яч.10 Л-В-11/7 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.01.17/19.01.10; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
224 | яч.12 Л-В-11/8 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.01.17/18.01.13; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
225 | яч.14 Л-В-11/9 | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.01.17/21.01.11; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
226 | яч.16 Л-В-11/10 | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.01.17/11.01.10; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
227 | яч.18 Л-В-11/11 | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.01.17/11.01.09; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
228 | яч.20 Л-В-11/12 | 20 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.01.17/12.01.09; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
229 | яч.22 Л-13-II | 22 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 17.01.17/13.01.09; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КТклВТоТ; Условное обозначение ремонта окт: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 76
230 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.01.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
231 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.01.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
232 | КТП-11 Т-1/630/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТЗТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 28
233 | КТП-11 ВН-6-Т-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТЗТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 23
234 | КТП-13 Т-2/630/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТЗТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 28
235 | КТП-13 ВН-6-Т-2 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.01.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТЗТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 23
236 | ШУОТ | ШУОТ |  |  | /20.11.17 | О | О | О | О | О | Т | О | ОК | О | О | О | Т |  | 168 |  |  |  | 48 | 216
237 | Заземл.уст-во РУ-6кВ, ЩПТ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: О; Условное обозначение ремонта май: КзМс; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
238 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.11.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 6 | 6
239 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 30 | [22 empty] | 0
240 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.08.17; Условное обозначение ремонта июль: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
250 | яч.1 СР-6кВ | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
260 | яч.3 Ввод-1 | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.07.17/25.08.13; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 25
270 | яч.5 ТН-6-I | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.08.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
280 | яч.7 Л-31-I | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.08.17; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
290 | яч.9 Л-НОВ-1 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.08.17; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
300 | яч.11 Л-НОВ-3 | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.08.17; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
310 | яч.13 Л-Н-20-2 | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.08.17; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклТоТ; Условное обозначение ремонта окт: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
320 | яч.15 Л-32-I | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.07.17/13.10.08; Условное обозначение ремонта авг: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
330 | яч.17 Л-Н-20-2/А | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.10.17/01.11.16; Условное обозначение ремонта авг: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 24
340 | яч.19 Л-Н-20-1/А | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.09.17/02.11.16; Условное обозначение ремонта авг: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 19; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 31
350 | яч.21 Л-Л-СД-1 | 21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.09.17/17.07.10; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
360 | яч.23 Л-В-103 | 23 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.07.17/10.08.08; Условное обозначение ремонта июль: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
370 | яч.25 Л-СДА-1 | 25 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.09.17/10.06.11; Условное обозначение ремонта авг: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
380 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.07.16; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
390 | яч.2 СВ-6кВ | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.07.17/; Условное обозначение ремонта июль: ТТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 13
400 | яч.4 Ввод-2 | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.07.17/02.07.12; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 25
410 | яч.6 ТН-6-II | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.07.16; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
420 | яч.8 Л-31-II | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.07.17/05.04.17; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
430 | яч.10 Л-НОВ-2 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.06.16/24.06.15; Условное обозначение ремонта июль: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
440 | яч.12 Л-НОВ-4 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.06.16/24.06.15; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
450 | яч.14 Л-Н-20-1 | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.06.16/16.06.15; Условное обозначение ремонта июль: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
460 | яч.16 Л-Н-20-3 | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.07.16/23.06.15; Условное обозначение ремонта июль: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
470 | яч.18 Л-32-II | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.09.17/24.07.10; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
480 | яч.20 Л-Н-20-3/А | 20 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.09.17/11.07.11; Условное обозначение ремонта авг: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
490 | яч.22 Л-СД-2 | 22 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.10.17/06.07.11; Условное обозначение ремонта авг: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
500 | яч.24 Л-СДА-2 | 24 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.09.17/01.06.11; Условное обозначение ремонта авг: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
510 | КТП-31 Т-1 /1000/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 40
520 | КТП-31 Т-2 /1000/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 40
530 | КТП-32 Т-1 /1000/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.09.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 32
540 | КТП-32 Т-2 /1000/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.09.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Условное обозначение ремонта нояб: ЗТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 40
550 | Заземл. устр-во РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.08.17; Условное обозначение ремонта апр: КзМс; Условное обозначение ремонта авг: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 4; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 8
560 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.10.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 3 | 3
570 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта авг: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 50 | [22 empty] | 0
571 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 09.07.16/; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
572 | яч.3 СВ-6кВ | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.09.17/01.07.16; Условное обозначение ремонта июнь: ТозТот; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
573 | яч.5 Ввод-1 | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 28.09.17/08.08.08; Условное обозначение ремонта июнь: КТклОзТоТ; Условное обозначение ремонта сент: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 56
574 | яч.7 ТН-6-I | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 09.07.16/; Условное обозначение ремонта июнь: Тоз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 24
575 | яч.9 Л-51-I | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.09.17/17.06.09; Условное обозначение ремонта июнь: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
576 | яч.11 Л-53-II | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.09.17/18.06.09; Условное обозначение ремонта июнь: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
577 | яч.13 резерв | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 09.07.12/; Условное обозначение ремонта июнь: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 6
578 | яч.15 Л-КУ-1 | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 02.10.17/17.06.05; Условное обозначение ремонта июнь: КТклОз; Условное обозначение ремонта июль: в/вТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
579 | яч.17 Л-В-28/1(400) | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.09.17/27.06.16; Условное обозначение ремонта июнь: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
580 | яч.19 Л-В-28/3(400) | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.09.17/27.06.16; Условное обозначение ремонта июнь: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
581 | яч.21 Л-В-28/5(400) | 21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.09.17/07.07.16; Условное обозначение ремонта июнь: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
582 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.09.17; Условное обозначение ремонта июль: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
583 | яч.1 СР-6кВ | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.09.17/; Условное обозначение ремонта июль: Тоз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 16
584 | яч.2 резерв | 2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.07.12/; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 6
585 | яч.4 Ввод-2 | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.09.17/30.06.16; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТоТ; Условное обозначение ремонта сент: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
586 | яч.6 ТН-6-II | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.09.17; Условное обозначение ремонта июль: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 24
587 | яч.8 Л-51-II | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.09.17/20.06.09; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
588 | яч.10 Л-53-I | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.09.17/27.06.09; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
589 | яч.12 Л-КУ-2(450кВАр) | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 02.10.17/12.07.16; Условное обозначение ремонта июнь: в/в; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
590 | яч.14 Л-В-39/3(400) | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.09.17/27.06.16; Условное обозначение ремонта июнь: в/в; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
591 | яч.16 Л-В-28/2(400) | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.09.17/04.07.16; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
592 | яч.18 Л-В-28/4(400) | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.09.17/04.07.16; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
593 | яч.20 Л-28/6(400) | 20 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.09.17/07.07.16; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
594 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.09.17.; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
595 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.09.17.; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
596 | ППТ ТК-75 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.09.17.; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 16
597 | КТП-51 Т-1 /1600/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/216; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.09.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЗТ; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 38
598 | КТП-51 Т-2 /1600/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/216; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.09.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 30 | 30
599 | КТП-53 Т-1 /1000/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.09.17; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
600 | КТП-53 Т-2 /1000/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.09.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
601 | КУ-1 (450кВАр) |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.10.17; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/Взт; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 24
602 | КУ-2 (450кВАр) |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.10.17; Условное обозначение ремонта июль: Тв/Взт; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 24
603 | Заземляющее устройство РУ-6-кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.09.17; Условное обозначение ремонта май: КзМс; Условное обозначение ремонта июль: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
604 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.2017; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 3 | 3
605 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта июль: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 70 | [22 empty] | 0
606 | I с.ш.6кВ с ТН-6-I с предохр. 6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.09.16; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
607 | яч.1 Л-74-II | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.09.16 /; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
608 | яч.2 КУ-1 | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.09.14/29.09.16; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
609 | яч.3 Л-106UJM /200кВт/ | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.09.16/21.09.12; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
610 | яч.4 Л-107JM /1470/ | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.09.16/13.09.14; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
611 | яч.5 Л-106JAM /425/ | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.09.14/19.09.16; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
612 | яч.6 Л-Т-4 | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.09.14/22.09.16; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
613 | яч.7 Л-Т-2 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.09.14/22.09.16; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
614 | яч.8 Ввод-1 | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.09.14/23.09.16; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
615 | II с.ш.6кВ с ТН-6-II с предохр. 6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.10.16; Условное обозначение ремонта окт: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
616 | яч.9 СВ-6кВ | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.09.16/15.10.10; Условное обозначение ремонта окт: ТЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 20 | 29
617 | яч.10 Ввод-2 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.09.14/07.10.16; Условное обозначение ремонта окт: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
618 | яч.11 Л-Т-1 | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.09.16/28.04.98; Условное обозначение ремонта окт: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
619 | яч.12 Л-Т-3 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 01.10.16/16.10.10; Условное обозначение ремонта окт: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
620 | яч.13 Л-106JM /475/ | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.09.16/05.10.10; Условное обозначение ремонта окт: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
621 | яч.14 Л-107JAM /1470/ | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.09.16/15.09.14; Условное обозначение ремонта окт: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
622 | яч.15 Л-110JM /200/ | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.09.16/24.09.14; Условное обозначение ремонта окт: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
623 | яч.16 Л-КУ-2 | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.09.14/04.10.16; Условное обозначение ремонта окт: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
624 | яч.17 Л-74-I | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.09.16/08.09.00; Условное обозначение ремонта окт: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
625 | яч.18 Резерв | 18 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.10.16; Условное обозначение ремонта окт: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 6
626 | Тр-р Т-1 /3300кВА/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.09.16; Условное обозначение ремонта окт: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
627 | Тр-р Т-2 /3300кВА/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.09.16; Условное обозначение ремонта сент: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
628 | Тр-р Т-3 /3300кВА/ | Т-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.10.16; Условное обозначение ремонта окт: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
629 | Тр-р Т-4 /3300кВА/ | Т-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.09.16; Условное обозначение ремонта сент: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
630 | Тр-р Т-5 /1500кВА/ | Т-5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/216; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.09.16; Условное обозначение ремонта окт: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 46
631 | РУ-6кВ ДГ, ВВ-6-119, Л-6-ДГ, |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.09.16; Условное обозначение ремонта окт: Тв/вТклОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20 | 48
632 | ТН-6-1,ТН-6-II с ПР-6, шинная пе- |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.09.16; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 20 | 20
| мычка 6кВ Л-Т-5 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.09.16 | 0
633 | КУ-1 | КУ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.09.16; Условное обозначение ремонта сент: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
634 | КУ-2 | КУ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.10.16; Условное обозначение ремонта окт: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
635 | ТП-74 Т-1 /1000кВА/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.09.16; Условное обозначение ремонта окт: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 40
636 | ТП-74 Т-2 /1000кВА/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.09.16; Условное обозначение ремонта сент: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 40
637 | Зазмляющее устройство РУ-6-кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.09.16; Условное обозначение ремонта сент: О; Условное обозначение ремонта окт: КзМс; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
638 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта сент: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 90 | [22 empty] | 0
639 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 40
640 | яч.2 резерв |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ЧиТрТ; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 4; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 10
641 | яч.3 резерв |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ЧиТрТ; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 4; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 10
642 | яч.4 Л-91-I | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.02.17/12.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТТклВТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
643 | яч.5 Л-ВК-1 /630кВт/ | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТТклВТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
644 | яч.6 Л-ВК-3 /630кВт/ | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТТклВТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
645 | яч.7 Ввод-1 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.02.17/12.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТТклВТрТ; Условное обозначение ремонта окт: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
646 | яч.8 ТН-6-I | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТВ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 32
647 | яч.9 СВ-6кВ | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТВТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
648 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 40
649 | яч.10 СР-6кВ | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТВ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 16
650 | яч.11 ТН-6-II | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТВ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 32
651 | яч.12 Ввод-2 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.02.17/14.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТТклВТрТ; Условное обозначение ремонта окт: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 32
652 | яч.13 Л-ВК-4 /630/ | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТТклВТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
653 | яч.14 Л-ВК-2 /630/ | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТТклВТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
654 | яч.15 Л-91-II | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.02.17/14.10.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТТклВТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
655 | яч.16 резерв |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ЧиТрТ; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 4; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 10
656 | ППТ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.10.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 16
657 | КТП-91 Т-1 /1000/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
658 | КТП-91 Т-2 /1000/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 28
659 | Зазмляющее устройство РУ-6-кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: О; Условное обозначение ремонта апр: КзМс; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 14
660 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.10.2017; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 3; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 7
661 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 100 | [22 empty] | 0
662 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.05.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
663 | яч.2 Л-ТК-1/1 1600кВт | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.01.17/17.06.11; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
664 | яч.3 Л-ТК-1/3 /1600кВт/ | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 31.01.17/26.01.05; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
665 | яч.4 Л-107-I | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.01.17/04.02.02; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
666 | яч.5 Л-102 | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.01.17/05.02.02; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
667 | яч.6 Л-101-I | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 31.01.17/25.01.12; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
668 | яч.7 Резерв | 7 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.05.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
669 | яч.8 Л-арт.скв.3,4/КТП-166,167/ | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.05.17/09.02.09; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
670 | яч.9 резерв | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.05.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
671 | яч.10 Л-106-I | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 02.02.17/03.02.12; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
672 | яч.11 Ввод-1 | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 08.02.17/10.02.10; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
673 | яч.12 ТН-6-I | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.05.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 24
674 | яч.13 СВ-6кВ | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 01.02.17/10.02.09; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
675 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.02.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 40
676 | яч.14 СР-6кВ | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
677 | яч.15 ТН-6-II | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.02.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 24
678 | яч.16 Ввод-2 | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.02.17/06.02.13; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 36
679 | яч.17 Л-101-II | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 31.01.17/30.01.13; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
680 | яч.18 Л-105 | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.02.17/13.02.10; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 36
681 | яч.19 резерв | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.02.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
682 | яч.20 Л-106-II | 20 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.02.17/05.02.14; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
683 | яч.21 Л-Испытат.станция | 21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 08.02.17/13.02.10; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
684 | яч.22 Л-103 | 22 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.02.07/28.02.11; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
685 | яч.23 Л-107-II | 23 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.01.17/24.04.12; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
686 | яч.24 Л-ТК-1/2 | 24 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.02.17/31.05.11; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Тв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
687 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
688 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
689 | ППТ ТК-75 | ТК-75 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 16
690 | КТП -101 Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.01.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 44
691 | КТП -101 Т-2 /1000/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.01.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 44
692 | КТП-105 Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
693 | КТП-106 Т-1 /630/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 28
694 | КТП-106 Т-2 /1000/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.02.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
695 | КТП-107 Т-1 /250/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/144; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.01.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 28
696 | КТП-107 Т-2 /250/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/144; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.01.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 28
697 | КТП-107 Iс.ш.0,4кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 6; Годовой простой в ремонте, час сет: 176 | 182
698 | АВ-0,4-Т-1 /1500А/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/13; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
699 | СА-0,4 кВ /1500А/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/13; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
700 | АВ-1 резерв | АВ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
701 | АВ-2 Л-ШР-1 - АХЦ | АВ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
702 | АВ-3 Л-РП-1 -ЦЗЛ | АВ-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
703 | АВ-4 Л-РП-1-АиС | АВ-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
704 | КТП-107 IIс.ш.0,4кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
705 | АВ-0,4-Т-2 /1500А/ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/13; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /13.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
706 | АВ-5 Л-РП-2-ЦЗЛ | АВ-5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
707 | АВ-6 резерв | АВ-6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
708 | АВ-7 резерв | АВ-7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
709 | АВ-8 Л-ЩО-ЦЗЛ | АВ-8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
710 | АВ-9 Л-ЯВЗ-АиС | АВ-9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
711 | Заземляющее устройство РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.05.17; Условное обозначение ремонта апр: КзМС; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 10
712 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.10.2017; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 3 | 3
713 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта нояб: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 110 | [22 empty] | 0
714 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.03.17; Условное обозначение ремонта апр: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
715 | яч.01 Л-112-I | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.06.17/; Условное обозначение ремонта апр: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
716 | яч.1 Л-115-I | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.03.17/24.03.11; Условное обозначение ремонта апр: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
717 | яч.2 Л-114-I | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.03.17/28.04.11; Условное обозначение ремонта апр: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
718 | яч.3 Л-С 17/1 | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 09.03.17/02.04.12; Условное обозначение ремонта апр: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
719 | яч.4 Л-111-I | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.03.17/22.03.16; Условное обозначение ремонта апр: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
720 | яч.5 ТН-6-I | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.03.17; Условное обозначение ремонта апр: ТВ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 32
721 | яч.6 Ввод-1 | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.03.17/18.03.16; Условное обозначение ремонта апр: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
722 | яч.7 СВ-6кВ | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.03.17/17.02.09; Условное обозначение ремонта апр: КВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
723 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.04.16; Условное обозначение ремонта апр: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 40
724 | яч.8 СР-6кВ | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.03.17; Условное обозначение ремонта апр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
725 | яч.9 Ввод-2 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.03.17/20.02.09; Условное обозначение ремонта апр: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
726 | яч.10 ТН-6-II | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.04.16; Условное обозначение ремонта апр: ТВ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 32
727 | яч.11 Л-111-II | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 09.03.17/04.03.11; Условное обозначение ремонта апр: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
728 | яч.12 Л-С 17/2 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 09.03.17/29.03.12; Условное обозначение ремонта апр: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
729 | яч.13 Л-114-II | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.04.17/05.04.16; Условное обозначение ремонта апр: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
730 | яч.14 Л-115-II | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.03.17/19.02.09; Условное обозначение ремонта апр: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
731 | яч.15 Л-112-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.06.17; Условное обозначение ремонта апр: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
732 | КТП-111 Т-1 /630/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.03.17; Условное обозначение ремонта апр: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
733 | КТП-111 Т-2 /630/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.03.17; Условное обозначение ремонта апр: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
734 | КТП-112 Т-1 /630/ ,ВН-6-Т-1 | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.03.17; Условное обозначение ремонта апр: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 28
735 | КТП-112 Т-2 /630/ ,ВН-6-Т-2 | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.03.17; Условное обозначение ремонта апр: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 28
736 | КТП-114 Т-1 /1000/,ВН-6-Т-1 | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.03.17; Условное обозначение ремонта апр: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
737 | КТП-114 Т-2 /1000/,ВН-6-Т-2 | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.04.17; Условное обозначение ремонта апр: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
738 | КТП-115 Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.04.17; Условное обозначение ремонта апр: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
739 | КТП-115 Т-2 /1000/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.03.17; Условное обозначение ремонта апр: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
740 | ППТ ТК-75 | ТК-75 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.03.17; Условное обозначение ремонта апр: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 16
741 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.03.17; Условное обозначение ремонта апр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
742 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.03.17; Условное обозначение ремонта апр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
743 | Заземляющее устройство РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.03.17; Условное обозначение ремонта апр: ТКзМс; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
744 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.11.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 6 | 6
745 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта апр: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 120 | [22 empty] | 0
746 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.09.16; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 40
747 | яч.1 СВ-6кВ | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.08.17/25.09.12; Условное обозначение ремонта авг: ТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 16
748 | яч.3 Ввод-1 | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.08.17/05.09.11; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
749 | яч.5 ТН-6-I | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.09.16/; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
750 | яч.7 Л-121-I | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.08.17/05.09.11; Условное обозначение ремонта авг: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
751 | яч.9 СД-20/1 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.09.16/; Условное обозначение ремонта авг: Чив/вТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 14
752 | яч.11 Л-АД-108/1 | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.08.17/04.04.11; Условное обозначение ремонта авг: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
753 | яч.13 резерв | 13 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.09.16; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
754 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.09.15; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
755 | яч.2 СР-6кВ | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
756 | яч.4 Ввод-2 | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.08.17/27.09.12; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
757 | яч.6 ТН-6-II | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.09.15; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
758 | яч.8 Л-121-II | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.09.16/28.09.12; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
759 | яч.10 СД-20/2 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.09.16/10.09.15; Условное обозначение ремонта авг: Чив/вТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 14
760 | яч.12 Л-АД-108/2 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.08.17/05.04.11; Условное обозначение ремонта авг: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
761 | яч.14 резерв | 14 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.09.15; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
762 | яч.16 Л-122 | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.08.16/09.09.11; Условное обозначение ремонта авг: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
763 | КТП-121 Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 21; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 37
764 | КТП-121 Т-2 /1000/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.09.16; Условное обозначение ремонта авг: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 21; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 37
765 | КТП-122 Т-1 /160/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/128; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.08.16; Условное обозначение ремонта авг: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 20
766 | ВН-6-Т-1 | ВН | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/128; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.08.16; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11 | 11
767 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.09.16; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час пс: 10 | 10
768 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.09.16; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час пс: 10 | 10
769 | ШУОТ | ШУОТ |  |  | /20.11.17 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | Т |  | 168 |  |  |  |  | 168
770 | Заземляющее устройство РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.09.16; Условное обозначение ремонта май: КзМс; Условное обозначение ремонта авг: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
771 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта авг: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 150 | [22 empty] | 0
772 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.07.16; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
773 | яч.3 резерв | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.05.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
774 | яч.4 Л-155-I | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.04.17/01.04.14; Условное обозначение ремонта апр: в/в; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
775 | яч.5 Л-158 | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.06.17/30.06.11; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
776 | яч.6 Л-ВН-2/1 | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.04.17/22.06.09; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
777 | яч.7 Л-ВН-2/2 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.05.17/07.05.09; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
778 | яч.8 Л-ДВ-3/1 | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.04.17/15.03.10; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
779 | яч.9 Л-ПН-12/1 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.05.17/13.04.12; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
780 | яч.10 Л-ПН-12/3 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.04.17/26.05.10; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
781 | яч.11 Л-СН-201/1 | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 02.05.17/05.07.10; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
782 | яч.12 Ввод-1 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.04.17/26.05.10; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
783 | яч.13 Л-156-I | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.06.17/22.05.07; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
784 | яч.14 Л-153-I | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.03.17/01.04.10; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
785 | яч.15 Л-152-I | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 05.04.17/15.07.09; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
786 | яч.16 Л-Д-2/1 | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.04.17/10.03.09; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
787 | яч.17 ТН-6-I | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.07.16; Условное обозначение ремонта июль: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 24
788 | яч.18 СВ-6кВ | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.04.17/30.06.11; Условное обозначение ремонта июль: КОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
789 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
790 | яч.19 СР-6кВ | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.04.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
791 | яч.20 ТН-6-II | 20 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 24
792 | яч.21 Л-151-II | 21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.07.15/13.06.12; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
793 | яч.22 Л-152-II | 22 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.04.17/03.07.12; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
794 | яч.23 Л-153-II | 23 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.03.17/20.04.11; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
795 | яч.24 Л-156-II | 24 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.06.17/05.06.11; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
796 | яч.25 Ввод-I I | 25 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.04.17/10.06.10; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
797 | яч.26 Л-ДВ-3/2 | 26 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 31.07.17/18.03.10; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
798 | яч.27 Л-ПН-12/2 | 27 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.04.17/17.03.10; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
799 | яч.28 Л-СН-201/2 | 28 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.05.17/14.05.09; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
800 | яч.29 Л-ВН-2/3 | 29 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.04.17/01.04.09; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
801 | яч.30 Л-ВН-2/4 | 30 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 31.05.17/19.03.10; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
802 | яч.31 Л-157 | 31 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.05.17/28.06.11; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
803 | яч.32 Л-159 | 32 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.05.17/29.06.11; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
804 | яч.33 Л-155-II | 33 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.04.17/09.03.10; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
805 | яч.34 Л-ПН-12/А | 34 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.05.17/04.06.03; Условное обозначение ремонта июль: КТклОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
806 | КТП-151 Т-1 /630/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.04.16; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
807 | КТП-151 Т-2 /630/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.03.16; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
808 | КТП-152 Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 05.04.17/; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
809 | КТП-152 Т-2 /1000/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.04.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
810 | КТП-153 Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.03.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
811 | КТП-153 Т-2 /1000/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.03.17; Условное обозначение ремонта июль: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 44
812 | КТП-155 Т-1 /630/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.04.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 28
813 | КТП-155 Т-2 /630/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.04.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 28
814 | КТП-156 Т-1 /500/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /19.06.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
815 | КТП-156 Т-2 /400/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/144; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.10.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 22
816 | КТП-157 Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.05.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 44
817 | КТП-158 Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2017-06-13; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 36
818 | КТП-158 ВН-6-Т-1 | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2017-06-13; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11 | 11
819 | КТП-159 Т-1 /630/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.05.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 28
820 | Заземляющее устройство РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.07.17; Условное обозначение ремонта май: КзМС; Условное обозначение ремонта июль: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
821 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.10.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 6 | 6
822 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта июль: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 155 | [22 empty] | 0
823 | I с.ш.0,4кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
824 | А-0,4-Т-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640//8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/13; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
825 | АВ-1 Л-З/У-РП-1 | АВ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/10; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
826 | АВ-2 Л-АСУП-1 | АВ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
827 | АВ-3 Л-столовая-I | АВ-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
828 | АВ-4 резерв | АВ-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
829 | АВ-5 Л-Овощехранилище, автостоянка | АВ-5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
830 | АВ-6 Л-1РП ПС 155 | АВ-6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
831 | АВ-7 Л-Узел связи, РСС-I | АВ-7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
832 | АВ-8 Л-З/У-РП-3 | АВ-8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
833 | I Iс.ш.0,4кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
834 | А-0,4-Т-2 | А-0,4-Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640//8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/13; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
835 | СА-0,4кВ | СА-0,4кВ | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/13; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 10
836 | АВ-9 Л-Столовая-III | АВ-9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
837 | АВ-10 резерв | АВ-10 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
838 | АВ-10 Л-2РП ПС-155 | АВ-10 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
839 | АВ-11 Л-АСУП-II | АВ-11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
840 | АВ-12 Л-Столовая-II | АВ-12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
841 | АВ-14 Л-Узел связи, РСС-II | АВ-14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
842 | АВ-15 Л-З/У-РП-2 | АВ-15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/10; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
843 | РП-1 | РП-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
844 | РП-2 | РП-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 20 | 20
845 | Вентиляция КТП-155 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.04.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
846 | Заземляющее устройство КТП-155 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.06.17; Условное обозначение ремонта апр: КзМс; Условное обозначение ремонта авг: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
847 | Средства пожаротушения КТП-155 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.10.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 6 | 6
848 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта авг: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| Г Р У -6кВ КЦ | [22 empty] | 0
849 | Сборные шины 6кВ Г-1, РЗШ-Г-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
850 | яч.1 ТВ-1 /1,25кВА/, Пк-ТВ-1 | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
851 | яч.2 Л-Г-1, В-6-2, Рз-6-2 | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.07.17/18.07.16; Условное обозначение ремонта июль: ТТклЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 41
852 | яч.3 1ТН, Пк-1ТН, ОПН-6 | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
853 | РБ Г-1 с ошиновкой 6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
854 | Шинный мост 6 кВ Г-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
855 | Камера выводов 6 кВ Г-1 | Г-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
856 | АРВ Г-1,РВА Г-1 ГЩУ п 02, п 03 |  | Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 4
857 | Сборные шины 6кВ Г-2, РЗШ-Г-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
858 | яч.4 2ТН, Пк-2ТН, ОПН-6 | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
859 | яч.5 Л-Г-2,В-6-5, ОПН-6 | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.05.17/11.2009; Условное обозначение ремонта авг: ТТклЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 41
860 | яч.6 4ТН, Пк-ТН-4 | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
861 | РБ- Г-2 с ошиновкой 6 кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
862 | Шинный мост 6 кВ Г-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
863 | Камера выводов 6 кВ Г-2 | Г-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.05.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
864 | АРВ Г-2,РВА Г-2 ГЩУ п 04, п 05 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.05.16; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 4
865 | Сборные шины 6кВ Г-3, РЗШ-Г-3 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.05.17; Условное обозначение ремонта май: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 40
866 | яч.7 3ТН, Пк-3ТН, ОПН-6 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /19.05.17; Условное обозначение ремонта май: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 16
867 | яч.8 ТВ-3 /1,25 кВА/, Пк-ТВ-3, | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /19.05.17; Условное обозначение ремонта май: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 16
868 | яч.9 Л-Г-3, В-6-9, Рз-6-9 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.05.17/31.07.15; Условное обозначение ремонта май: Тв/вТклЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 16; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 57
869 | РБ- Г-3 с ошиновкой 6 кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.05.17; Условное обозначение ремонта май: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 14
870 | Шинный мост 6 кВ Г-3 | Г-3 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.05.17; Условное обозначение ремонта май: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 14
871 | Камера выводов 6 кВ Г-3 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.05.17; Условное обозначение ремонта май: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 14
872 | ППТ ГРУ-6 кВ КЦ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.06.16; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 16
873 | ГЩУ панель № 6 | 6 | Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 4
874 | ГЩУ панель № 7,9,10 упр. Г-3 | 7,9,10 | Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 4
875 | Заземл.уст-во ГРУ КЦ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ОКЗмс; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
876 | Средства пожаротушен. ГРУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.10.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 3 | 3
877 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта авг: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ | [22 empty] | 0
878 | I с.ш.6кВ, РЗШ-6-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
879 | яч.7 Ввод-1 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
880 | яч.6 ТН-6-I | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
881 | яч.5 резерв | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
882 | яч.4 Л-ИД-1,Л-ИД-1-1,Л-ИД-1-2 | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
883 | яч.3 резерв | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
884 | яч.2 ТСН-1 /25 / | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
885 | яч.1 с ТН-6, тр-ры тока | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
886 | Л-ИД-1, Рз-ИД-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 08.17; Условное обозначение ремонта нояб: в/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 12
887 | ИР-118/60 2000кВА |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 08.17; Условное обозначение ремонта нояб: ЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 12
888 | ШР-17 | ШР-17 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 08.17; Условное обозначение ремонта нояб: М/с; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час вв: 2 | 16
889 | Панели 1ПП6, 1ШЩ,2ШЩ, яч.01 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 08.17; Условное обозначение ремонта нояб: ТО; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 8
890 | Исп.поле 6кВ,пер.каб.6кВ,Л-ИД-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 08.17; Условное обозначение ремонта нояб: в/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 12
891 | Исп.поле 6кВ,пер.каб.6кВ,Л-ИД-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 08.17; Условное обозначение ремонта нояб: в/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 12
892 | Заземл.устр-во Испыт.станции |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: / 08.17; Условное обозначение ремонта нояб: ОМ/с; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
893 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 6 | 6
894 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта нояб: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 160 | [22 empty] | 0
895 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.07.16; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
896 | яч.01 Л-169-I | О1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 01.08.17/17.08.09; Условное обозначение ремонта июнь: Кв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 72
897 | яч.1 Л-163-I | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 17.05.17/22.04.10; Условное обозначение ремонта июнь: КТклЧвТоТ; Условное обозначение ремонта авг: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 72
898 | яч.3 Л-162-I | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.05.17/09.07.09; Условное обозначение ремонта июнь: КЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 56
899 | яч.5 Л-161-I | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.05.17/16.07.09; Условное обозначение ремонта июнь: КТклЧвТоТ; Условное обозначение ремонта авг: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 72
900 | яч.7 Ввод-1 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.10.17/18.06.10; Условное обозначение ремонта июнь: Кв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 64
901 | яч.9 ТН-6-I | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.07.16; Условное обозначение ремонта июнь: ТЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20 | 28
902 | яч.11 СВ-6кВ | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.05.17/01.07.10; Условное обозначение ремонта июнь: КчвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 56
903 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
904 | яч.14 СР-6кВ | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.05.17; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
905 | яч.12 ТН-6-II | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20 | 28
906 | яч.10 Ввод-2 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.05.17/31.05.13; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 22; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 54
907 | яч.8 Л-161-II | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.05.17/25.06.09; Условное обозначение ремонта июнь: КТклТоТ; Условное обозначение ремонта авг: в/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 72
908 | яч.6 Л-162-II | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.05.17/17.06.10; Условное обозначение ремонта июнь: КЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 56
909 | яч.4 Л-163-II не умещается | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.05.17/08.07.14; Условное обозначение ремонта июнь: ТТклЧвТоТв/в; Условное обозначение ремонта окт: ТТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
910 | яч.2 Л-Н-11 | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.05.17/23.06.14; Условное обозначение ремонта июнь: ТТклЧвТоТв/в; Условное обозначение ремонта окт: ТТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
911 | яч.02 Л-169-II | О2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 31.07.17/26.07.10; Условное обозначение ремонта июнь: Кв/вТклЧвТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 72
912 | КТП-161 Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.05.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 44
913 | КТП-161 Т-2 /1000/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.05.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 44
914 | КТП-163 Т-1 /400/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.05.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 30
915 | КТП-163 Т-2 /400/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.05.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 30
916 | КТП-164 Т-1 /100/, Р-6-Т-1 | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/96; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.06.16; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 32
917 | КТП-165 Т-1 /100/, Р-6-Т-1,Рз-6-Т-1 | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/108; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.06.16; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 32
918 | КТП-166 Т-1/100/Р-6-Т-1,Рз-6-арт.3,4 | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/108; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.05.16; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 32
919 | КТП-167 Т-1 /100/,Р-6-Т-1,РВО-6 | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/108; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.05.16; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 32
920 | КТП-169 Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.08.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Условное обозначение ремонта сент: ЗТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 40
921 | КТП-169 Т-2 /1000/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 40
922 | ППТ ТК-75 | ТК-75 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.06.16; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 16
923 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.06.16; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
924 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.06.16; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
925 | Заземляющее устройство РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.09.15; Условное обозначение ремонта июнь: ОКзМс; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
926 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: О; Условное обозначение ремонта нояб: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 3 | 3
927 | ШУОТ | ШУОТ |  |  | /20.11.17 | О | О | О | О | О | ТК | О | О | О | О | О | Т |  | 168 |  |  |  | 32 | 200
928 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта июнь: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
| ПОДСТАНЦИЯ № 170 " Т Е П Л И Ц А" | [22 empty] | 0
929 | яч. 6кВ КСО-386 | КСО-386 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.06.17; Условное обозначение ремонта май: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час пс: 6; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 14
930 | яч. 6кВ Шкаф ВВ, П-6-Т-2 | П-6-Т-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.06.17; Условное обозначение ремонта май: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час пс: 6; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 14
931 | Тр-р Т-1 /630/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.06.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
932 | Тр-р Т-2 /250/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.06.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
933 | Л-Т-1 6кВ | Л-Т-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.12.10; Условное обозначение ремонта май: Ткл; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
934 | Л-Т-2 6кВ | Л-Т-2 | Условное обозначение ремонта май: Ткл; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
935 | Л-170-II | Л-170-II | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.08.12; Условное обозначение ремонта май: Ткл; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
936 | КТП-169 шкаф ВВ-2 ВН-6 | КТП-169 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.06.17; Условное обозначение ремонта май: Кв/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час пс: 40; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 56
937 | Заземляющее устройство ТП-170 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.06.17; Условное обозначение ремонта май: ОКзМс; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
938 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.12.10; Условное обозначение ремонта май: Гкк; Годовой простой в ремонте, час час: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 180 | [22 empty] | 0
939 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.08.17; Условное обозначение ремонта май: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
940 | яч.1 Л-КУ-1 | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 17.04.17/19.04.10; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
941 | яч.2 Л-ПЭН-18/2 | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.04.17/21.04.10; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
942 | яч.3 Л-ПЭН-18/1 | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.03.17/26.06.07; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
943 | яч.4 Л-СН-19/3 | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.04.17/17.03.10; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: в/в; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
944 | яч.5 Л-181-I | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.04.17/04.05.11; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
945 | яч.6 Л-В-ВК-1 /320/ | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.03.17/15.03.10; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
946 | яч.7 Л-Д-ВК-1 /250/ | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.03.17/02.04.09; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
947 | яч.8 Л-В-ПК-3 /400/ | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.05.17/23.05.13; Условное обозначение ремонта май: ТТКЛТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 24
948 | яч.9 Л-Д-ПК-3 /250/ | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.05.17/13.05.11; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
949 | яч.10 Л-В-ПК-4 /250/ | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.04.17/07.04.10; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
950 | яч.11 Л-Д-ПК-4 /250/ | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.04.17/18.07.13; Условное обозначение ремонта май: ТТКЛТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 24
951 | яч.12 ТН-6-I | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.08.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
952 | яч.13 Л-В-ПК-5 /400/ | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.03.17/04.05.11; Условное обозначение ремонта май: Кв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
953 | яч.14 Л-Д-ПК-5 /250/ | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.03.17/06.04.10; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
954 | яч.15 Ввод-1 | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.04.17/13.05.13; Условное обозначение ремонта май: ТТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 20
955 | яч.16 СВ-6кВ | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 31.03.17/13.04.09; Условное обозначение ремонта май: КТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 36
956 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /19.04.16; Условное обозначение ремонта май: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
957 | яч.17 СР-6кВ | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.03.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
958 | яч.18 ТН-6-II | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /19.04.16; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
959 | яч.19 Л-181-II | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.04.17/05.05.11; Условное обозначение ремонта май: КТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 40
960 | яч.20 Ввод-2 | 20 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 28.03.17/06.05.09; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
961 | яч.21 Л-Д-ПК-2 /250/ | 21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.03.17/13.05.09; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
962 | яч.22 Л-В-ПК-2 /400/ | 22 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.03.17/08.06.12; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
963 | яч.23 Л-Д-ПК-1 /400/ | 23 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.03.17/14.06.12; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
964 | яч.24 Л-В-ПК-1 /400/ | 24 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.03.17./10.05.11; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
965 | яч.25 Л-Д-ВК-2 /320/ | 25 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.03.17/26.04.12; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
966 | яч.26 Л-В-ВК-2 /320/ | 26 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.03.17/16.03.10; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
967 | яч.27 Л-ПЭН-18/4 | 27 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.05.17/28.04.10; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
968 | яч.28 Л-ПЭН-18/3 | 28 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.05.17/14.05.10; Условное обозначение ремонта май: Кв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
969 | яч.29 Л-СН-19/2 | 29 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 31.03.17/21.05.12; Условное обозначение ремонта май: Кв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
970 | яч.30 Л-СН-19/1 | 30 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.03.17/19.03.10; Условное обозначение ремонта май: Кв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
971 | яч.31 Л-КУ-2 | 31 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.04.17/04.05.10; Условное обозначение ремонта май: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
972 | КУ-1 /900кВар/ | КУ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/24; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/96; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.04.17; Условное обозначение ремонта май: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
973 | КУ-2 /900кВар/ | КУ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/24; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/96; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /19.10.17; Условное обозначение ремонта май: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
974 | КТП-181 Т-1 /400/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.04.17; Условное обозначение ремонта май: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 22
975 | КТП-181 Т-2 /400/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /13.04.17; Условное обозначение ремонта май: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 22
976 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.04.17; Условное обозначение ремонта май: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
977 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.04.17; Условное обозначение ремонта май: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
978 | ППТ ТК-75 | ТК-75 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.04.17; Условное обозначение ремонта май: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
979 | Заземляющее устройство РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.08.17; Условное обозначение ремонта май: ОКзМс; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
980 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.10.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 3 | 3
981 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта май: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ " ВОДОЗАБОР" р.Дон | [22 empty] | 0
982 | I с.ш. -10кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 40
983 | яч.1 Л-Т-1, Л-Н-1 | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.11.17/22.11.13; Условное обозначение ремонта нояб: Тв/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 28
984 | яч.2 Л-Т-3 П-10-Т-3 | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Тв/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 30
985 | яч.3 Ввод-1 | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.11.17/01.10.10; Условное обозначение ремонта авг: в/в; Условное обозначение ремонта нояб: КТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 44
986 | яч.4 ТН-10-I | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.11.17/20.04.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
987 | яч.5 Л-Н-3 | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.11.17/19.07.00; Условное обозначение ремонта нояб: Кв/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 48
988 | яч.6 СВ-10кВ | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.11.17/20.12.09; Условное обозначение ремонта нояб: К; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
989 | I Iс.ш. -10кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 40
990 | яч.7 СР-10кВ | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
991 | яч.8 Л-Н-4 | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 17.11.17/12.10.11; Условное обозначение ремонта нояб: КТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 40
992 | яч.9 ТН-10-II | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
993 | яч.10 Ввод-2 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.11.17/30.09.10; Условное обозначение ремонта окт: в/в; Условное обозначение ремонта нояб: КТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 44
994 | яч.11 Л-Т-4 П-10-Т-4 | 11 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Тв/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 30
995 | яч.12 Л-Т-2, Л-Н-2 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.11.17/12.10.11; Условное обозначение ремонта нояб: Кв/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 48
996 | яч.14 Л-10 база отдыха"Дон" | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.11.17/14.10.11; Условное обозначение ремонта нояб: Кв/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 48
997 | Тр-р Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8460/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/184; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 32
998 | Тр-р Т-2 /2500/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/10; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/268; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.17.17; Условное обозначение ремонта нояб: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 38
999 | Тр-р Т-3 /100/ | Т-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/108; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 20
1000 | Тр-р Т-4 /100/ | Т-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/108; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 20
1001 | ВЛ-10-"Водозабор-I" |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта нояб: Твл; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
1002 | КЛ-10-"Водозабор-II" |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта нояб: Ткл; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1003 | ШУОТ | ШУОТ |  |  | /20.11.17 | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | О | Т |  | 168 |  | 120 |  | 32 | 320
1004 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10 | 10
1005 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10 | 10
1006 | Заземляющее устройство РУ-10кВ и ЩПТ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.11.17; Условное обозначение ремонта май: КзМс; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
1007 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта нояб: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
1008 | Средства пожаротушения РУ-10кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 6 | 6
| КТПН база отдыха "Дон" | [22 empty] | 0
1009 | ВН-6-Т-1 |  | Условное обозначение ремонта май: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час пс: 11; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 19
1010 | Тр-р Т-1 /250/ |  | Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 20
1011 | Л-10-б/о "Дон" |  | Условное обозначение ремонта май: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
0
| 2 КТП-АММИАКОПРОВОД | [22 empty] | 0
1013 | Л-6-2КТП-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.08.16; Условное обозначение ремонта июль: Ткл; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1014 | ВН-6-Т-1 с ПТ-6/31.5 и Рз-6-Т-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.08.16; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1015 | Л-6-Т-1 | Л-6-Т-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.08.16; Условное обозначение ремонта июль: Ткл; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1016 | Тр.-р Т-1 160кВА | Т-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.08.16; Условное обозначение ремонта июль: ТЗТ; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 20
1017 | Л-6-2КТП-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.08.16; Условное обозначение ремонта июль: Ткл; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1018 | ВН-6-Т-2 с ПТ-6/31.5 и Рз-6-Т-2 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.08.16; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1019 | Л-6-Т-2 | Л-6-Т-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.08.16; Условное обозначение ремонта июль: Ткл; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1020 | Тр.-р Т-2 160кВА | Т-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.08.16; Условное обозначение ремонта июль: ТЗТ; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 20
1021 | Контур заземления |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.08.16; Условное обозначение ремонта май: КзМс; Условное обозначение ремонта июль: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
1022 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта июль: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ "КИСЛОТНАЯ" | [22 empty] | 0
1023 | Тр-р Т-1 ТРДН-110/6/6 40000кВА | Т-1 | 8640/8 | 69120/1440 | 08.11.17/23.12.16 |  | Чи |  | Хр | ТХЭТЗОз |  |  | Чи |  |  | Чи | Хр | 48 | 316 | 13 |  | 24 |  | 353
1024 | Ошиновка 110 кВ Т-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1025 | Ошиновка 6кВ Т-1 с разр-ми 6кВ. |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
1026 | трансформаторами тока АСКУЭ |  | Годовой простой в ремонте, час тм: 2 | 2
1027 | РзН-110-Т-1 с разряд. РвН-110-Т-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
1028 | Проходные изоляторы 110 кВ Т-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
1029 | Рв-110-Т-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 18 | 18
1030 | РЛ-110-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 20 | 20
1031 | СР-110-I | СР-110-I | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 20 | 20
1032 | ОД-110-I | ОД-110-Т-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 40
1033 | КЗ-110-Т-1 | КЗ-110-Т-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 32
1034 | Проходные изоляторы ВЛ-110-К-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 64 | 64
1035 | Система обдува Т-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.03.15; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
1036 | Привод РПН Т-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.03.15; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 40
1037 | Тр-р Т-2 ТРДН-110/6/6 40000кВА | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/1440; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Условное обозначение ремонта апр: Хр; Условное обозначение ремонта май: ТХЭ; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Условное обозначение ремонта дек: Хр; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 316; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 340
1038 | Ошиновка 110 кВ Т-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1039 | Ошиновка 6кВ Т-2 с разр-ми 6кВ, | СР-110-II | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
1040 | трансформаторами тока АСКУЭ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час тм: 2 | 2
1041 | РзН-110-Т-2 с разряд. РвН-110-Т-2 | КЗ-110-Т-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
1042 | Проходные изоляторы 110 кВ Т-2 | ОД-110-Т-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
1043 | Рв-110-Т-2 | Р-110-Т-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 18 | 18
1044 | РЛ-110-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 20 | 20
1045 | СР-110-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 20 | 20
1046 | ОД-110-II |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 40
1047 | КЗ-110-Т-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 32
1048 | Проходные изоляторы ВЛ-110-К-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта май: Чи; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 64 | 64
1049 | Система обдува Т-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.03.15; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
1050 | Привод РПН Т-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.11.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 32
1051 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 48; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 56
1052 | яч.1 Л-ВН-6-I-"Восток-Агро" | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.06.17/29.12.10; Условное обозначение ремонта июль: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
1053 | яч.3 Л-Известь-I | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.09.17/10.12.08; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
1054 | яч.5 Л-ТП-4"Депо" | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.09.17/30.08.10; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
1055 | яч.7 Л-КУ-1 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.07.17/02.09.10; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
1056 | яч.9 Л-КУ-2 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.10.17/14.10.14; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
1057 | яч.11 Л-ТСН-1, П-ТСН-1 | 11 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.03.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТклТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 26
1058 | яч.13 I шинный мост 6кВ | I ш.м | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.03.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
1059 | яч.15 Ввод-I, В-6-Т-1-I | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.04.17/16.09.09; Условное обозначение ремонта июль: КОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
1060 | яч.17 ТН-6-I | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.04.17/12.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 24
1061 | яч.19 Л-244,245-I | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.07.17; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
1062 | яч.21 Л-Т-ЗРОМ-1 | 21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.04.17/21.08.06; Условное обозначение ремонта июль: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 28
1063 | яч.23 Л-230-II | 23 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.07.17/19.06.09; Условное обозначение ремонта июль: ТТклТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1064 | яч.25 Л-КУ-3 | 25 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.10.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТклТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1065 | яч.27 СВ-6-1 | 27 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.07.17/12.10.09; Условное обозначение ремонта июль: КОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
1066 | Тр-р ТСН-1 /100/ | ТСН-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/108; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.11.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 20
1067 | Тр-р Т-ЗРОМ-1, Р-ЗРОМ-1 | Т-ЗРОМ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.10.04/18.02.14; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
1068 | Заземл.реактор ЗРОМ-1 | ЗРОМ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.09; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
1069 | КУ-1(450 кВАр) | КУ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1070 | КУ-2(450 кВАр) | КУ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.06.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1071 | КУ-3(450 кВАр) | КУ-3 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.10.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1072 | II с.ш.-6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.10.16; Условное обозначение ремонта окт: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 48; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 64
1073 | яч.29 СР-6-1 | 29 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.07.17; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 22
1074 | яч.31 Л-КУ-7 | 31 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.10.17/02.10.13; Условное обозначение ремонта окт: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1075 | яч.33 резерв | 33 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.10.16; Условное обозначение ремонта окт: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
1076 | яч.35 Л-244,245-II | 35 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 09.10.17/01.04.15; Условное обозначение ремонта окт: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1077 | яч.37 Резерв | 37 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.10.16; Условное обозначение ремонта окт: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
1078 | яч.39 ТН-6-II | 39 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.07.14; Условное обозначение ремонта окт: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 28
1079 | яч.41 Ввод-II В-6-Т-2-II | 41 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 02.11.17/30.07.02; Условное обозначение ремонта окт: КОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
1080 | яч.43 II шинный мост 6кВ | II ш.м | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.03.17; Условное обозначение ремонта окт: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
1081 | яч.45 Л-ТСН-II, П-ТСН-2 | 45 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 02.03.17/; Условное обозначение ремонта окт: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 26
1082 | яч.47 Л-КУ-8 | 47 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.09.17/29.10.13; Условное обозначение ремонта окт: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1083 | яч.49 Л-КУ-9 | 49 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.10.17/14.11.08; Условное обозначение ремонта окт: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
1084 | яч.51 ВЛ-ТП-2-артскв.№ 5 | 51 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.06.17/20.05.09; Условное обозначение ремонта окт: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 16; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
1085 | яч.53 Л-Известь-II | 53 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.10.17/30.12.08; Условное обозначение ремонта окт: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
1086 | яч.55 Л-ВН-6-II -"Восток-Агро" | 55 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.10.17/20.01.11; Условное обозначение ремонта окт: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
1087 | Тр-р ТСН-2 /100/ | ТСН-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/108; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 02.11.17/; Условное обозначение ремонта окт: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 20
1088 | Тр-р Т-ЗРОМ-2, Р-ЗРОМ-2 | Т-ЗРОМ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /13.10.04; Условное обозначение ремонта окт: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
1089 | Заземл.реактор ЗРОМ-2 | ЗРОМ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /13.10.04; Условное обозначение ремонта окт: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
1090 | КУ-7(450 кВАр) | КУ-7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.10.17/01.02.15; Условное обозначение ремонта окт: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1091 | КУ-8(450 кВАр) | КУ-8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.09.17; Условное обозначение ремонта окт: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1092 | КУ-9(450 кВАр) | КУ-9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.10.17; Условное обозначение ремонта окт: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1093 | III с.ш. -6кВ, РЗШ-6-III |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.08.17; Условное обозначение ремонта июль: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 48; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 56
1094 | яч.8 Л-280-I | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.08.17/10.09.11; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
1095 | яч.10 Л-КУ-4 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 05.09.17/12.08.11; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
1096 | яч.12 Л-КУ-5 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.07.17/29.10.14; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1097 | яч.14 Л-250-I | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.07.17/20.06.09; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1098 | яч.16 ТН-6-III | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 28.08.17/18.04.17; Условное обозначение ремонта июль: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 28
1099 | яч.18 Ввод-III В-6-Т-1-III | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 05.06.17/17.02.10; Условное обозначение ремонта июль: КОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
1100 | яч.20 III шинный мост 6кВ | III ш.м | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.03.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
1101 | яч.22 Л-КУ-6 (концевые в канале) | 22 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.12.11; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1102 | яч.24 Л-240-I | 24 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.10.17/15.08.11; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
1103 | яч.26 Л-220-I | 26 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.09.17/23.10.09; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1104 | яч.28 СР-6-2 | 28 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.09.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 22
1105 | КУ-4(450 кВАр) | КУ-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1106 | КУ-5(450 кВАр) | КУ-5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1107 | КУ-6 (450кВАр) | КУ-6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1108 | IV с.ш.-6кВ, РЗШ-6-IV |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.08.17; Условное обозначение ремонта июль: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 48; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 56
1109 | яч.30 СВ-6-2 | 30 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.09.17/21.08.12; Условное обозначение ремонта июль: КОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
1110 | яч.32 Л-210-I | 32 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.07.17/09.10.08; Условное обозначение ремонта июль: КТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
1111 | яч.34 Л-ТП-1 | 34 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 31.0817/26.07.13; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1112 | яч.36 резерв | 36, 50 | Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
1113 | яч.38 Л-КУ-10 | 38 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.09.17/28.11.13; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1114 | яч.40 IV шинный мост 6кВ | IV ш.м | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.03.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
1115 | яч.42 Ввод-IV В-6-Т-2-IV | 42 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.06.17/19.05.09; Условное обозначение ремонта июль: КОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 38; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 58
1116 | яч.44 ТН-6-IV | 44 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 09.08.17/19.04.17; Условное обозначение ремонта июль: ТОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 28
1117 | яч.46 Л-КУ-11 | 46 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.10.15/13.11.00; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТрТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1118 | яч.48 резерв | 48 | Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
1119 | яч.50 резерв | 50 | Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
1120 | яч.52 Л-270-I | 52 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 08.08.17/30.06.09; Условное обозначение ремонта июль: КТклОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 56
1121 | КУ-10(450 кВАр) | КУ-10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.10.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1122 | КУ-11(450 кВАр) | КУ-11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.11.15; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1123 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.11.17; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
1124 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.11.17; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
1125 | БПРУ-3 | БПРУ-3 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2017-11-30; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
1126 | БПРУ-4 | БПРУ-4 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2017-11-30; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 14
1127 | Кабель КЦС Кислотная-Придонская |  | Условное обозначение ремонта авг: О; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 8
1128 | Шкаф АИИСКУЭ |  | Условное обозначение ремонта авг: О; Годовой простой в ремонте, час тм: 32 | 32
1129 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта авг: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
1130 | Строит.часть (окна, двери) |  | Условное обозначение ремонта авг: Гзд; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
1131 | ЩСН I с.ш.0,4кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
1132 | АВ-0,4-ТСН-1 | АВ-0,4-ТСН-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 11
1133 | Р-0,4-ТСН-1 | Р-0,4-ТСН-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1134 | СР-0,4-I | СР-0,4-I | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1135 | СА-0,4 | СА-0,4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 11
1136 | А-1 Л-В-3,4 | А-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1137 | А-2 Л-В-1,2 | А-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1138 | А-3 Л-БП-1 | А-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1139 | А-4 Л-осв-ШРО, ЩО | А-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1140 | А-5 Л-ТМ-1 | А-5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1141 | А-6 Л-ЩО | А-6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1142 | А-7 Л-ЩО-2 | А-7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1143 | А-8 Л-св.пост-4, св.пост-5 | А-8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1144 | А-9 Л-св.пост-1,2,3 | А-9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1145 | А-10 Л-обдув Т-1 | А-10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1146 | А-10а Л-охр.сигнализации-I | А-10а | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1147 | А-11 Л-БП-3 | А-11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1148 | А-12 Л-РПН-Т-1 | А-12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1149 | А-13 Л-уст.пож.сигн. | А-13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1150 | А-14 Л-П-1 венткамера Т-1 | А-14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1151 | А-15 резерв | А-15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1152 | А-16 Л-П-3 венткамера Т-2 | А-16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1153 | А-17 резерв | А-17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1154 | А-18 Л-ПСН-240-1 | А-18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1155 | ЩСН II с.ш.-0,4кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
1156 | СР-0,4-II | СР | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1157 | А-0,4-ТСН-2 | А-0,4-ТСН-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 11
1158 | Р-0,4-ТСН-2 | Р-0,4-ТСН-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1159 | А-19 Л-БП-2 | А-19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1160 | А-20 резерв | А-20 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1161 | А-21 Л-осв.ГЩУ, ПСН | А-21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1162 | А-22 Л-РПН-Т-2 | А-22 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1163 | А-23 Л-обдув-Т-2 | А-23 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1164 | А-24 Л-П-2 венткамера Т-1 | А-24 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1165 | А-25 Л-П-4 венткамера Т-2 | А-25 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1166 | А-26 Л-ПСН-240-II | А-26 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1167 | А-27 Л-БП-4 | А-27 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1168 | А-28 Л-охр.сигнализации-II | А-28 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/3; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1169 | Система отопления 1, 2 этаж |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.09.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 72 | 72
1170 | Система пожаротушения и водоснабжения |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: О; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 40; Годовой простой в ремонте, час пс: 80 | 80
1171 | ППТ-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 16
1172 | ППТ-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.04.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 16
1173 | Щит управ.панели РЗА № 1-12 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 16
1174 | Панели КЦС №1,2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 8
1175 | Заземляющее устройство |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.10.17; Условное обозначение ремонта апр: КзМс; Условное обозначение ремонта окт: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 4; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 8
1176 | Дренажное устройство Т-1, Т-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.10.17; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1177 | Емкость для авар.сброса масла |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.10.17; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1178 | Система канализации с колодцами |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.10.17; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
| и выгребной ямой | [22 empty] | 0
1179 | Ограждение п/ст"Кислотная" |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.10.17; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
1180 | Навес /козырек/ над вводами |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.10.17; Условное обозначение ремонта апр: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
| ВЛ-110-Кислотная-I, II | [22 empty] | 0
1181 | Средства пожаротушения РУ-6кВ; |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 12 | 12
| Т-1,2; ЗРУ-110 | [22 empty] | 0
1182 | Венткамеры Т-1,П-1,2 с жалюзи и фильтр. |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2017-10-31; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
1183 | Венткамеры Т-2,П-3,4 с жалюзи и фильтр. |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 2017-11-01; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
0
| Ж Д Ц ст. "К А Л И Т В А" | [22 empty] | 0
| ТП-1 | [22 empty] | 0
1184 | ВН-6-Т-1с ПК-6-30 и РЗЛ-6-ТП-1 | ВН-6-Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 20
1185 | Т-1 /250/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/144; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1186 | Ошиновка 6кВ Т-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /31.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 18 | 18
1187 | Кабельные каналы, шкафы |  | Условное обозначение ремонта авг: Гккзд; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 24
| Т П - 2 | [22 empty] | 0
1188 | I с.ш -6кВ с РЗШ-6-I, СР-6-1, ш.мост 6 кВ | РЗШ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1189 | яч.1 ВН-6-1 Резерв | 1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
1190 | яч.3 ВН-6-3 Л-Т-1 | 3 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1191 | яч.5 ВН-6-5 Л-ТП-2-I Ввод I | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1192 | яч.7 ВН-6-7 Л-ТП-2-III Ввод III | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1193 | IIс.ш.- 6кВ с РЗШ-6-II, СР-6-2, ш.мост 6 кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1194 | яч.2 ВН-6-2 Резерв | 2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
1195 | яч.4 ВН-6-4 Л-Т-2 | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1196 | яч.6 ВН-6-6 Резерв | 6 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1197 | яч.8 ВН-6-8 Л-ТП-2-II Ввод II | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1198 | Тр-р Т-1 /160/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/128; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1199 | Тр-р Т-2 /100 / | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/108; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1200 | Заземл.устр-во РУ-6кВ, Т-1, Т-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.03.17/10.11.17; Условное обозначение ремонта май: КзМс; Условное обозначение ремонта авг: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
1201 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта авг: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| К Т П Н-3 | [22 empty] | 0
1202 | Ошиновка 6кВ Т-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 18 | 18
1203 | Р-6-Т-1 с предохр.6кВ, РзЛ-КТПН-3, | 101 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14 | 14
1204 | Тр-р Т-1 /250/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/144; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1205 | Л-КТПН 3-I, Л-КТПН 3-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.05.14; Условное обозначение ремонта авг: Ткл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
0
| Т П - 4 | [22 empty] | 0
1206 | Шкаф 6кВ с Р-6-Т-1,Рз-6-Т-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24 | 24
1207 | Ошиновка 6кВ Т-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 18 | 18
1208 | Тр-р Т-1 /400/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.11.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14 | 14
1209 | Л-ТП-4 "Депо" |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /20.05.14; Условное обозначение ремонта авг: Ткл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
0
| ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 6кВ | [22 empty] | 0
1210 | ВЛ-6-арт.-ТП-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.03.15; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ВДК; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ВДККзМс; Условное обозначение ремонта авг: ВДК; Условное обозначение ремонта нояб: ВДК; Условное обозначение ремонта дек: ВДК; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 600 | 604
1211 | Опора № 1 РВО-6 | №1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта авг: О; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1212 | Опора №15 РЛ-6-2; Рз-6-2, РВО, | №15 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.03.15; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1213 | заземляющее устройство |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КзМс; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 8
1214 | Опора №54 РЛ-6-3, РВО-6, | №54 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.03.15; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1215 | заземляющее устройство |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КзМс; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 8
1216 | Опора №55 РВО-6, | №55 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.03.15; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1217 | заземляющее устройство |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КзМс; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 8
1218 | Опора №72 РЛ-6-5, РВО-6, | №72 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.03.15; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1219 | заземляющее устройство |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КзМс; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 8
1220 | Опора №89 РЛ-6-7,РВО-6, Т-1 | №89 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1221 | ( 6/0,23 ),заземляющее устройство |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КзМс; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 8
1222 | ВЛ-ТП-4,2-КТПН-3 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /02.03.15; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ВДК; Условное обозначение ремонта авг: ВДК; Условное обозначение ремонта нояб: ВДК; Условное обозначение ремонта дек: ВДК; Годовой простой в ремонте, час сет: 160 | 160
1223 | Опора №1 РЛ-6-1, РВО-6, | №1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.06.15; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1224 | заземляющее устройство |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КзМс; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 8
1225 | Опора №20 РЛ-6-3, РВО-6, | №20 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.06.15; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1226 | заземляющее устройство |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КзМс; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 8
1227 | ВЛ-ТП-2-КТПН-3 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.05.15; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ВДК; Условное обозначение ремонта авг: ВДК; Годовой простой в ремонте, час сет: 32 | 32
1228 | Опора №1 РВО-6,зазем.устр-во | №1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.05.15; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 4
1229 | Опора №11 РЛ-6-1,РВО-6, | №11 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.05.15; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1230 | заземляющее устройство |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КзМс; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 8
1231 | ВЛ-10-Водозабор-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ВДК; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ВДК; Условное обозначение ремонта нояб: ВДК; Условное обозначение ремонта дек: ВДК; Годовой простой в ремонте, час сет: 520 | 520
| ПОДСТАНЦИЯ № 210 | [22 empty] | 0
1232 | I с.ш.6кВ с ТН-6-I, ПР-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
1233 | яч.01 Л-N-GС-081А | О1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.07.17/12.08.14; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1234 | яч.1 Резерв | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
1235 | яч.2 Л-КУ-3 | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.07.17/02.07.09; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1236 | яч.3 Л-КУ-1 | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.07.17/28.06.09; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
1237 | яч.4 Л-721А | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.07.17/19.06.11; Условное обозначение ремонта июнь: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1238 | яч.5 Л-335А | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.07.17/24.07.12; Условное обозначение ремонта июнь: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1239 | яч.6 Л-049 | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.07.17/02.06.11; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 53
1240 | яч.7 Л-Т-5 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.07.17/21.03.95; Условное обозначение ремонта июнь: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
1241 | яч.8 Л-Т-3 | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.07.17/26.07.12; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
1242 | яч.9 Л-Т-1 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.07.17/08.10.13; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
1243 | яч.10 Ввод-1 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.07.17/13.06.11; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 53
1244 | яч.11 СВ-6кВ | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.07.17/29.07.12; Условное обозначение ремонта июнь: ТВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1245 | I I с.ш.6кВ с ТН-6-I I, ПР-6-I I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
1246 | яч.12 Ввод-2 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.07.17/03.08.12; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 53
1247 | яч.13 Л-Т-2 | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.07.17/06.06.11; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1248 | яч.14 Л-Т-4 | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 16.07.17/06.11.16; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1249 | яч.15 Л-Т-6 | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 17.07.17/30.07.08; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1250 | яч.16 Л-335В | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.07.17/27.08.06; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1251 | яч.17 Л-402 | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 05.07.17/23.07.12; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1252 | яч.18 Л-411А | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 17.07.17/08.06.05; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1253 | яч.19 Л-721В | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 05.07.17/07.10.12; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1254 | яч.20 Л-КУ-2 | 20 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.07.17/18.11.16; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
1255 | яч.21 Л-КУ-4 | 21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.07.17/26.10.13; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 49
1256 | яч.22 резерв | 22 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.11.16; Условное обозначение ремонта июль: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
1257 | яч.23 Л-N-GC-081С | 23 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 09.07.17/11.11.14; Условное обозначение ремонта июль: ТТклВ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1258 | Тр-р Т-1 /3300/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
1259 | Тр-р Т-2 /3300/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 44
1260 | Тр-р Т-3 /3300/ | Т-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
1261 | Тр-р Т-4 /3300/ | Т-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 44
1262 | Тр-р Т-5 /3300/ | Т-5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
1263 | Тр-р Т-6 /3300/ | Т-6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /17.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 44
1264 | КУ-1 /750/ | КУ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1265 | КУ-2 /750/ | КУ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1266 | КУ-3 /750/ | КУ-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1267 | КУ-4 /750/ | КУ-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1268 | Тр-р Т-7 ДГ /1500/ | Т-7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/216; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.13; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 38
1269 | Заземляющее устройство п/ст 210 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.07.17; Условное обозначение ремонта май: КзМс; Условное обозначение ремонта июль: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 252 | 258
1270 | Средства пожаротушения |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 3 | 3
1271 | Тележка 6кВ №1 для пров.отс.напр. | 1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 16
1272 | Кабельны каналы и трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта июль: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 2 2 0 | [22 empty] | 0
1273 | I с.ш.6кВ с ТН-6-I, ПР-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.09.17; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
1274 | яч.1 резерв | 1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.09.17; Условное обозначение ремонта авг: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
1275 | яч.2 Л-КУ-3 | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 05.10.17/12.08.09; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 25
1276 | яч.3 Л-КУ-1 | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.10.17/09.09.13; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 25
1277 | яч.4 Л-721А | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.09.17/25.06.12; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
1278 | яч.5 Л-335А | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.09.17/13.07.10; Условное обозначение ремонта авг: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
1279 | яч.6 Л-049 | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.09.17/11.08.15; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
1280 | яч.7 Л-Т-5 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.09.17/09.07.11; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 25
1281 | яч.8 Л-Т-3 | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.09.17/14.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 25
1282 | яч.9 Л-Т-1 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.09.17/21.10.09; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 25
1283 | яч.10 Ввод-1 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.09.17/23.08.13; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
1284 | яч.11 СВ-6кВ | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.09.17/10.07.11; Условное обозначение ремонта авг: ТТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 13
1285 | I Iс.ш.6кВ с ТН-6-I I, ПР-6-I I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.10.17; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
1286 | яч.12 Ввод-2 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 27.09.17/30.10.09; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
1287 | яч.13 Л-Т-2 | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.09.17/15.07.11; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 25
1288 | яч.14 Л-Т-4 | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 28.09.17/04.09.00; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 25
1289 | яч.15 Л-Т-6 | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 30.09.17/23.07.10; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 25
1290 | яч.16 Л-335В | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.09.17/21.09.05; Условное обозначение ремонта сент: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
1291 | яч.17 Л-402 | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.09.17/19.07.10; Условное обозначение ремонта сент: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
1292 | яч.18 резерв | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.10.17; Условное обозначение ремонта сент: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
1293 | яч.19 Л-721В | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 29.09.17/24.09.03; Условное обозначение ремонта сент: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 36
1294 | яч.20 Л-КУ-2 | 20 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.10.17/10.09.13; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 25
1295 | яч.21 Л-КУ-4 | 21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.10.17/13.07.11; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 21
1296 | яч.22 Резерв | 22 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.10.17; Условное обозначение ремонта сент: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2 | 2
1297 | Тележка 6кВ №2 для пров. отс напр. |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.10.17; Условное обозначение ремонта сент: Тв/в; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 16
1298 | яч.23 Л-N-GC-081В | 23 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 01.10.17/12.11.14; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
1299 | Тр-р Т-1 /3300/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.09.17; Условное обозначение ремонта авг: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
1300 | Тр-р Т-2 /3300/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.09.17; Условное обозначение ремонта сент: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
1301 | Тр-р Т-3 /3300/ | Т-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.09.17; Условное обозначение ремонта авг: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
1302 | Тр-р Т-4 /3300/ | Т-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 28.09.17/23.08.15; Условное обозначение ремонта сент: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 44
1303 | Тр-р Т-5 /3300/ | Т-5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.09.17; Условное обозначение ремонта авг: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
1304 | Тр-р Т-6 /3300/ | Т-6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/12; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/360; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.09.17; Условное обозначение ремонта сент: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 36; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 52
1305 | Тр-р Т-7 /1500/ | Т-7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/216; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.10.17; Условное обозначение ремонта сент: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 38
1306 | КУ-1 /750/ | КУ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.10.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1307 | КУ-2 /750/ | КУ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.10.17; Условное обозначение ремонта сент: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1308 | КУ-3 /750/ | КУ-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.10.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1309 | КУ-4 /750/ | КУ-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /06.10.17; Условное обозначение ремонта сент: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1310 | Средства пожаротушения |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 6 | 6
1311 | Заземляющее устройство п/ст 220 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.10.17; Условное обозначение ремонта май: КзМс; Условное обозначение ремонта сент: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
1312 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта сент: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 230 | [22 empty] | 0
1313 | I с.ш.6кВ с ТН-6-I, ПР-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
1314 | яч.1 Л-735 | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.07.17/29.06.10; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1315 | яч.2 Л-Н-2-1 250кВт | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 08.07.17/14.07.11; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1316 | яч.3 Л-732С | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.07.17/05.10.13; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1317 | яч.4 Л-233-I | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.07.17/24.07.00; Условное обозначение ремонта июль: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1318 | яч.5 Л-232-I | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 17.07.17/02.07.03; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1319 | яч.6 Л-231-I | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.07.17/31.08.13; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1320 | яч.7 Ввод-1 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.07.17/22.06.12; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1321 | яч.8 СВ-6кВ | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.07.17/14.06.11; Условное обозначение ремонта июль: ТОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
1322 | I Iс.ш.6кВ с ТН-6-I I, ПР-6-I I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.06.16; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
1323 | яч.9 Ввод-2 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.07.17/23.06.12; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1324 | яч.10 Л-231-II | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.07.17/27.07.00; Условное обозначение ремонта июнь: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1325 | яч.11 Л-232-I I | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.07.17/01.07.03; Условное обозначение ремонта июнь: КТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1326 | яч.12 Л-233-I I | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.07.17/28.06.16; Условное обозначение ремонта июнь: Тв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 45
1327 | яч.13 Л-732В | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.10.17/02.06.10; Условное обозначение ремонта июнь: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1328 | яч.14 Л-732А | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 09.11.17/06.07.12; Условное обозначение ремонта июнь: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1329 | яч.15 резерв | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.06.15/06.10.13; Условное обозначение ремонта июнь: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 6
1330 | яч.16 резерв | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.06.17/13.12.02; Условное обозначение ремонта июнь: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 6
1331 | КТП-231 Т-1 /2000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/10; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/268; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 46
1332 | КТП-231 Т-2 /2000/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/10; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/268; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 38
1333 | КТП-232 Т-1 /1500/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/216; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 46
1334 | КТП-232 Шкаф с ошин.и Р-6-Т-1 | Р-6-Т-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 19
1335 | КТП-232 Т-2 /1500/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/216; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 32
1336 | КТП-232 Шкаф с ошин.и Р-6-Т-2 | Р-6-Т-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /25.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 19
1337 | КТП-233 Т-1 /1500/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/216; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /13.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 32
1338 | КТП-233 Шкаф с Р-6-Т-1 | Р-6-Т-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /13.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 19
1339 | КТП-233 Т-2 /1500/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/216; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 32
1340 | КТП-233 Шкаф с Р-6-Т-2 | Р-6-Т-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.07.17; Условное обозначение ремонта июнь: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 19
1341 | КТП-231 Т-4 /2500/ | Т-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/10; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/268; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 38
1342 | Средства пожаротушения |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 3 | 3
1343 | Заземляющее устройство РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.07.17; Условное обозначение ремонта май: КзМс; Условное обозначение ремонта июль: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
1344 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта июль: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 240 | [22 empty] | 0
1345 | I с.ш.6кВ с ТН-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.11.16; Условное обозначение ремонта нояб: ТТв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
1346 | яч.1 СВ-6 | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 01.12.17/05.11.09; Условное обозначение ремонта нояб: КЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час рз: 20 | 52
1347 | яч.3 Ввод-1 | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.10.17/15.08.11; Условное обозначение ремонта нояб: КТклЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 12 | 52
1348 | яч.5 ТН-6-I | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.11.16; Условное обозначение ремонта нояб: ТЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20 | 28
1349 | яч.7 Л-КУ-1 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 01.12.17/18.10.10; Условное обозначение ремонта нояб: КТклЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20 | 60
1350 | яч.9 резерв | 9 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.11.16; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 2 | 4
1351 | II с.ш.6кВ с ТН-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.11.16; Условное обозначение ремонта нояб: ТТв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
1352 | яч.2 СР-6 | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.12.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
1353 | яч.4 Ввод-II | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.10.17/08.07.11; Условное обозначение ремонта нояб: КТклЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 12 | 52
1354 | яч.6 ТН-6-II | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.11.16; Условное обозначение ремонта нояб: ТЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20 | 28
1355 | яч.8 Л-КУ-2 | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.12.17/10.10.11; Условное обозначение ремонта нояб: КТклЧв; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 20 | 60
1356 | яч.10,12,14,16 резерв | 10 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /30.11.16; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
1357 | КУ-1 /750 кВАр/ | КУ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /01.12.17; Условное обозначение ремонта нояб: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1358 | КУ-2 /750 кВАр/ | КУ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/20; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/84; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.12.17; Условное обозначение ремонта нояб: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 24
1359 | ПСН 240 I с.ш.-0,4кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
1360 | АВ-2 Л-РП-I | АВ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1361 | АВ-3 Л-ВАЗП-1 | АВ-3 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1362 | АВ-4 Л-ПЧ-1 | АВ-4 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1363 | АВ-5,7 Резерв | АВ-5,7 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Чи; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1364 | АВ-6 Л-ПНО | АВ-6 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1365 | А-О,4-Ввод-I | А-О,4-Ввод-I | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1366 | СА-0,4кВ | СА-0,4кВ | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1367 | Шкаф РП-1 | РП-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1368 | ПСН-240 II c.ш.-0,4кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 6 | 6
1369 | АВ-10 Л-РП-2 | АВ-10 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1370 | АВ-11 Л-ВАЗП-2 | АВ-11 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1371 | АВ-12 Л-ПЧ-2 | АВ-12 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1372 | А-О,4-Ввод-I I | А-О,4-Ввод-I I | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1373 | Шкаф РП-2 | РП-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 3 | 3
1374 | Заземляющее устройство к.822 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта апр: КзМс; Условное обозначение ремонта нояб: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 10
1375 | ЩПТ п/ст 240 I, I I с.ш. ПТ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.12.04; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 8
1376 | ВАЗП-1(ВУ-1"ТИРАТРОНИК") | ВАЗП-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.12.04; Условное обозначение ремонта нояб: К; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 32 | 32
1377 | ВАЗП-2(ВУ-2) | ВАЗП-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.12.04; Условное обозначение ремонта нояб: К; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 32 | 32
1378 | Аккум.батарея АБ 6 OPzS300 | АБ 6 OPzS300 |  |  | /17.11.17 | О | О | О | О | О | О | Т | О | О | О | О | Т |  | 304 |  |  |  |  | 304
1379 | Система водоснабжения |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.12.04; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1380 | Система отопления п/ст 240 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.09.17; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 72 | 72
1381 | Система канализации |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.12.04; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
1382 | Средства пожаротушения |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /27.10.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 3 | 3
1383 | Кабельные каналы, труб. блоки к.822 |  | Условное обозначение ремонта нояб: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
1384 | Строит.часть (окна, двери) к.822 |  | Условное обозначение ремонта нояб: Гзд; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 250 | [22 empty] | 0
1385 | I с.ш. 6кВ с ТН-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
1386 | яч.5 Л-3-Д-4 | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.09.17/10.11.14; Условное обозначение ремонта сент: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 24
1387 | яч.6 Л-3-Д-2 | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.09.17/14.06.10; Условное обозначение ремонта сент: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
1388 | яч.7 Л-2-Д-4 | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.07.17/06.07.12; Условное обозначение ремонта июль: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
1389 | яч.8 Л-2-Д-2 | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.07.17/03.10.13; Условное обозначение ремонта июль: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 24
1390 | яч.9 Л-1-Д-4 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.07.17/28.07.09; Условное обозначение ремонта июль: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
1391 | яч.10 Л-1-Д-2 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.07.17/26.06.09; Условное обозначение ремонта июль: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
1392 | яч.11 Л-Н-2-2 | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.07.17/20.06.05; Условное обозначение ремонта июль: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
1393 | яч.12 Л-252-I | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.07.17/15.06.11; Условное обозначение ремонта июль: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
1394 | яч.13 Л-251-I | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.07.17/15.06.05; Условное обозначение ремонта июль: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
1395 | яч.14 Ввод-I | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.07.17/15.06.07; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
1396 | яч.15 ТН-6-I | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
1397 | яч.16 СР-6 | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8 | 8
1398 | I I с.ш. 6кВ с ТН-6-I I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.06.16; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вАВР; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 48
1399 | яч.17 СВ-6 | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.07.17/25.07.12; Условное обозначение ремонта июль: КТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 36
1400 | яч.18 ТН-6-I I | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.06.16; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12 | 12
1401 | яч.19 Ввод-I I | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.07.17/11.08.14; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 32
1402 | яч.20 Л-251-I I | 20 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.07.17/27.04.14; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 32
1403 | яч.21 Л-240-II | 21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 05.10.17/18.10.13; Условное обозначение ремонта сент: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 24
1404 | яч.22 Л-ПЖН-1 | 22 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.11.16/25.11.14; Условное обозначение ремонта сент: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 24
1405 | яч.23 Л-1-Д-1 | 23 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.07.17/28.06.12; Условное обозначение ремонта июль: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
1406 | яч.24 Л-1-Д-3 | 24 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.09.17/05.11.14; Условное обозначение ремонта сент: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 32
1407 | яч.25 Л-2-Д-1 | 25 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.07.17/02.06.11; Условное обозначение ремонта июль: Кв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
1408 | яч.26 Л-2-Д-3 | 26 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 25.07.17/27.06.12; Условное обозначение ремонта июль: Тв/вТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 32
1409 | яч.27 Л-3-Д-1 | 27 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.09.17/03.06.10; Условное обозначение ремонта сент: КТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
1410 | яч.28 Л-3-Д-3 | 28 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.09.17/15.08.15; Условное обозначение ремонта сент: ТТклТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 24
1411 | КТП-251 Т-1 /1600/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/216; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТЗТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 38
1412 | КТП-251 ВН-6-Т-1 с ошиновкой 6 кВ | ВН-6-Т-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.07.17; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 19
1413 | КТП-251 Т-2 /1600/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/216; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.07.17/; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30 | 30
1414 | КТП-251 ВН-6-Т-2 с ошиновкой 6 кВ | ВН-6-Т-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.06.16; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 19
1415 | КТП-252 Т-1/400/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.07.17/; Условное обозначение ремонта июль: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 22
1416 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10 | 10
1417 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /28.07.17; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10 | 10
1418 | ШУОТ | ШУОТ |  |  | /20.11.17 | О | О | О | О | О | ТК | О | О | О | О | О | Т |  | 168 |  |  |  | 32 | 200
1419 | Заземляющее устройство РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.07.17; Условное обозначение ремонта май: КзМс; Условное обозначение ремонта июль: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
1420 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /26.10.17; Условное обозначение ремонта окт: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 6 | 6
1421 | Кабельные каналы и трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта июль: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 270 | [22 empty] | 0
1422 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
1423 | яч.1 СВ-6 | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.08.17/04.09.11; Условное обозначение ремонта авг: ТОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 29
1424 | яч.3 Ввод-I | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 08.08.17/26.05.06; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 60
1425 | яч.5 ТН-6-I | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 24
1426 | яч.7 Л-271-I | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.08.17/28.03.16; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1427 | яч.9 Л-272-I | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.08.17/23.07.13; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1428 | яч.11 Л-273-I | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.08.17/29.03.16; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1429 | яч.13 Л-315Б | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.08.17/24.07.13; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1430 | яч.15 Л-920А/1 | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.08.17/31.08.11; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1431 | яч.17 Л-920Г/1 | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 08.08.17/22.07.13; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1432 | яч.19 Л-316/1 | 19 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.08.17/30.06.09; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1433 | яч.21 Л-317/1 | 21 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.08.17/23.08.13; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1434 | яч.23 Л-КУ-1 | 23 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 23.08.17/22.09.15; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 4; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 33
1435 | II с.ш.6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
1436 | яч.2 СР-6 | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 16
1437 | яч.4 Ввод-I I | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.08.17/15.09.11; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 64
1438 | яч.6 ТН-6-I I | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТОз; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 24
1439 | яч.8 Л-271-I I | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.08.17/29.07.13; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
1440 | яч.10 Л-272-I I | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.08.17/07.07.09; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1441 | яч.12 Л-273-I I | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.08.17/04.08.13; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1442 | яч.14 Л-128Б | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 08.08.17/29.07.13; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1443 | яч.16 Л-314Б | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 08.08.17/30.08.11; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1444 | яч.18 Л-920А/2 | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 08.08.17/08.07.09; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1445 | яч.20 Л-920Г/2 | 20 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 09.08.17/19.09.15; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1446 | яч.22 Л-316/2 | 22 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.08.17/17.09.15; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1447 | яч.24 Л-317/2 | 24 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.08.17/08.07.09; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 9; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 37
1448 | яч.26 Л-404 | 26 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.08.17/28.07.13; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1449 | яч.28 Л-ТС-400 | 28 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.08.17/22.09.11; Условное обозначение ремонта авг: ТТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1450 | яч.30 Л-КУ-2 | 30 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 24.08.17/21.04.04; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклОзТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 44
1451 | КУ-1, Р-6-КУ-1 | КУ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /23.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 32
1452 | КУ-2, Р-6-КУ-2 | КУ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /24.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 40
1453 | КТП-271 Т-1 /2500/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/10; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/268; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /04.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 38
1454 | КТП-271 Т-2 /2500/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/10; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/268; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 46
1455 | КТП-271 ТЗС-400 | ТЗС-400 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТЗТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 30
1456 | КТП-272 Т-1 /2500/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/10; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/268; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 38
1457 | КТП-272 Т-2 /2500/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/10; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/268; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 38
1458 | КТП-273 Т-1 /2500/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/10; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/268; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 38
1459 | КТП-273 Т-2 /2500/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/10; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/268; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 30; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 38
1460 | Заземляющее устройство РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.08.17; Условное обозначение ремонта май: КзМс; Условное обозначение ремонта авг: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 248 | 254
1461 | ШУОТ |  | Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 4 | 4
1462 | Средства пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 6 | 6
1463 | Кабельные каналы и трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта авг: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| ПОДСТАНЦИЯ № 280 | [22 empty] | 0
1464 | I с.ш.-6кВ, РЗШ-6-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
1465 | яч.1 СВ-6 | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.08.17/11.09.11; Условное обозначение ремонта авг: КВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 40
1466 | яч.3 ТН-6-I | 3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТВ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 36
1467 | яч.5 Ввод-I | 5 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.08.17/10.09.11; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 64
1468 | яч.7 Л-281-I | 7 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.08.17/24.07.13; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
1469 | яч.9 Л-АД-1/3 | 9 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.08.17/10.07.09; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
1470 | яч.11 Л-АД-1/5 | 11 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 11.08.17/10.07.09; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
1471 | яч.13 Л-АД-1/1 | 13 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.08.17/24.07.13; Условное обозначение ремонта авг: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
1472 | яч.15 Л-КУ-1 | 15 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.08.17/14.07.09; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 72
1473 | яч.17 Л-282-I | 17 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 13.08.17/11.09.07; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
1474 | II с.ш.6кВ, РЗШ-6-II |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ОАВР; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час рз: 8 | 10
1475 | яч.2 СР-6 | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 17280/2; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/6; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 12
1476 | яч.4 ТН-6-I I | 4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 25920/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 103680/12; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /16.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТВ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 32
1477 | яч.6 Ввод-I I | 6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.08.17/12.07.09; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 12; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 64
1478 | яч.8 Л-281-I I | 8 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.08.17/12.07.09; Условное обозначение ремонта авг: Кв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 76
1479 | яч.10 Л-АД-1/4 | 10 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.08.17/17.09.11; Условное обозначение ремонта авг: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
1480 | яч.12 Л-АД-1/2 | 12 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 17.08.17/23.07.13; Условное обозначение ремонта авг: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
1481 | яч.14 Л-282-I I | 14 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 15.08.17/08.08.13; Условное обозначение ремонта авг: ТТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 48
1482 | яч.16 Л-АД-1/6 | 16 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 17.08.17/13.07.09; Условное обозначение ремонта авг: КТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 32; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 68
1483 | яч.18 Л-КУ-2 | 18 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/4; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 25920/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.08.17/10.08.13; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТклВТоТ; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 4; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 52
1484 | КУ-1 /450/ Р-КУ-1, Рз-КУ-1 | КУ-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 32
1485 | КУ-2 /450/ Р-КУ-2, Рз-КУ-2 | КУ-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/16; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 51840/60; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /22.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Тв/вТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 12; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 32
1486 | КТП-281 Т-1 /1000/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /13.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТЗКТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 40
1487 | КТП-281 Т-2 /1000/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/172; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТЗКТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 24; Годовой простой в ремонте, час вв: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 40
1488 | КТП-282 Т-1 /400/ | Т-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /13.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14 | 14
1489 | КТП-282 ВН-6-Т-1 с ошиновкой 6 кВ | ВН-6-Т-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /13.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11; Годовой простой в ремонте, час сет: 4 | 15
1490 | КТП-282 Т-2 /400/ | Т-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/6; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 69120/156; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 14 | 14
1491 | КТП-282 ВН-6-Т-2 с ошиновкой 6 кВ | ВН-6-Т-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /15.08.17; Условное обозначение ремонта авг: ТТкл; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час пс: 11; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 19
1492 | БПРУ-1 | БПРУ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /19.09.15; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10 | 10
1493 | БПРУ-2 | БПРУ-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /19.09.15; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час пс: 10 | 10
1494 | яч.20 БПТ | 20 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.09.15; Условное обозначение ремонта авг: ТТоТ; Годовой простой в ремонте, час пс: 6; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 10
1495 | яч.22 БПН | 22 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.09.15; Условное обозначение ремонта авг: ТТоТ; Годовой простой в ремонте, час пс: 6; Годовой простой в ремонте, час тм: 4 | 10
1496 | ППТ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /21.08.17; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час рз: 4 | 4
1497 | Заземляющее устройство РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /14.08.17; Условное обозначение ремонта апр: КзМс; Условное обозначение ремонта авг: О; Годовой простой в ремонте, час пс: 2; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 6
1498 | Система пожаротушения РУ-6кВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.11.17; Условное обозначение ремонта нояб: Тово; Годовой простой в ремонте, час вв: 6 | 6
1499 | Кабельные каналы, трубные блоки |  | Условное обозначение ремонта авг: Гкк; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
0
| КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ /в земле/ | [22 empty] | 0
1450 | Л-6-54-55-I опора №54 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.07.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1451 | Л-160-I |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.07.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1452 | Л-160-I I |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.07.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1453 | Л-Водозабор-I I |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.06.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1454 | Л-ТП-2-Артск.№ 5 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.07.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1455 | Л-ТП-4"Депо" |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.07.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1456 | Л-Арт.ск.№ 1,2;Л-165-I |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.07.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1457 | Л-170-I |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.09.15/; Условное обозначение ремонта сент: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1458 | Л-170-I I |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.09.15/; Условное обозначение ремонта сент: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1459 | Л-"Азотная"-169 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.09.15/; Условное обозначение ремонта сент: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1460 | Л-120-I |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.06.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1461 | Л-120-II |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.06.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1462 | Л-"Испытательная станция" |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.07.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1463 | Л-105 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.07.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1464 | Л-106-I |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.07.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1465 | Л-106-I I |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.07.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1466 | Л-ТП-4-2-КТПН-3 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 12.06.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1467 | Л-6-перем.Артскв.№ 2;Л-165-II |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 01.10.15/; Условное обозначение ремонта апр: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1468 | Л-122 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.10.04/; Условное обозначение ремонта окт: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1469 | Л-252 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.08.15/; Условное обозначение ремонта авг: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1470 | Л-ТП-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.08.15/; Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1471 | Л-6-2КТП-I |  | Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
1472 | Л-6-2КТП-II |  | Условное обозначение ремонта июнь: ОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 8 | 8
0
| СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ | [22 empty] | 0
1473 | Освещение п/ст"Аз" ЗРУ-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1474 | Освещение п/ст"Аз" ЗРУ-2 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1475 | Освещение п/ст"Аз" ПСН-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1476 | Освещение п/ст"Аз" ПСН-2 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.2017; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1477 | Освещение ОРУ-6, 110кВ п/ст"Аз" |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.2017; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 32
1478 | Освещение между ЗРУ-1 и ЗРУ-2 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.2017; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 32
1479 | Освещение п/ст"Кисл." ЗРУ-110кВ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1480 | Освещение п/ст"Кисл." ЗРУ-6кВ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1481 | Освещение п/ст"Кисл." ГЩУ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1482 | Освещение п/ст"К"помещ.КУ-1-12 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1483 | Освещение лест.площадок,кори- |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1484 | дора теплопункта п/ст"Кисл." |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.2017 | 0
1485 | Освещение камер ТСН-1,2 п/ст"К" |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1486 | Освещение РУ-6кВ ТП-2 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.2017; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1487 | Освещение п/ст 10 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: Т; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1488 | Освещение п/ст 30 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1489 | Освещение п/ст 50 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1490 | Освещение п/ст 90 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /03.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1491 | Освещение п/ст 100 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1492 | Освещение п/ст 110 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1493 | Освещение п/ст 150 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.2017; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1494 | Освещение п/ст 160 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1495 | Освещение п/ст 180 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.2017; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1496 | Освещение п/ст 170 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.2017; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1497 | Освещение КТП-155 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1498 | Освещение п/ст 210 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1499 | Освещение п/ст 220 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /29.09.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1500 | Освещение п/ст 230 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1501 | Освещение п/ст 240 РУ-6кВ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /05.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1502 | Освещение п/ст 240 теплопункт |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1503 | Освещение п/ст 240 мастерская |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1504 | Освещение АБ 240 /взрывозащ./ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1505 | Освещение п/ст 240 ПСН |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1506 | Освещение п/ст 250 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1507 | Освещение п/ст 270 РУ-6кВ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.2017; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1508 | Освещение п/ст 280 РУ-6кВ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.2017; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1509 | Освещение ГРУ-6кВ КЦ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1510 | Освещение ПС "Водозабор"р.Дон |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.2017; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1511 | Освещение камеры Т-1, КТП-74 Т-2 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /07.2017; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1512 | Освещение бытовых и администр. |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /11.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: Т; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта июнь: ТО; Условное обозначение ремонта июль: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 64 | 64
1513 | помещений, лест.площад. к.601/3 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25 | 0
1514 | Освещение диспетчерской ЦЭС |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 32 | 32
1515 | Освещение ГЩУ ЩПТ КЦ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /12.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час тм: 32 | 32
1516 | Освещение помещ.маслохоз-ва |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /08.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1517 | Освещение п/ст 120 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.2017; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1518 | Освещение 2КТП-Аммиакопровод |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1519 | Освещение технической библиотеки |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 8640/8; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 86400/25; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /09.2017; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час тм: 16 | 16
0
| СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | [22 empty] | 0
1520 | Запитанного с КТП-151 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 660/24; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 01.10.15/; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 64; Годовой простой в ремонте, час сет: 870 | 870
1521 | Панель нар.осв.№ 1 с АВ КТП-151 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.04.15/; Условное обозначение ремонта апр: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 32 | 32
1522 | Запитанного с КТП-101 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 660/24; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 04.10.15/; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час сет: 344 | 344
1523 | Запитанного с КТП-169 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 660/24; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 26.11.15/; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Условное обозначение ремонта июль: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час сет: 336 | 336
1524 | Панель нар.осв.№ 1 с АВ КТП-101 | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 21.06.15/; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 32 | 32
1525 | Панель нар.осв.№ 2 с АВ КТП-151 | 2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 17.06.15/; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 32 | 32
1526 | Панель нар.осв.№ 1 с КТП-169 | 1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.07.15/; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 32 | 32
1527 | Запитанного с КТП-115 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 660/24; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 22.09.15/; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: Т; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час сет: 336 | 336
1528 | Охранного осв. С КТП-106 |  | 21/8 |  | 14.12.15/ | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | 72 |  |  | 540 |  |  | 540
1529 | Освещение предз.зоны к.701 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 660/24; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 19.11.15/; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Условное обозначение ремонта июль: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час сет: 344 | 344
1530 | Автом.вкл.и откл.осв.объед.ЦЭС |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 880/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.10.15/; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час сет: 80 | 80
1531 | Панель освещения на п/ст"Аз" |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 880/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.10.15/; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 32 | 32
1532 | Панель освещения на Автостанц. |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 880/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 18.11.15/; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 32 | 32
1533 | Панель освещения на КТП-251 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 880/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.12.15/; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 32 | 32
1534 | Панель освещения на КТП-106 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/8; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 08.06.15/; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
1535 | Панель освещения на КТП-241 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 880/16; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.09.15/; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 16; Годовой простой в ремонте, час сет: 32 | 32
1536 | Запитанного с КТП-251 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 500/32; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.10.15/; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: Т; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта июль: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 96; Годовой простой в ремонте, час сет: 720 | 720
1537 | Запитанного с КТП-241 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 500/32; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.12.15/; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 48; Годовой простой в ремонте, час сет: 336 | 336
0
| КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА | [22 empty] | 0
1538 | Каб.линии пост.тока с АБ КЦ до |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /2017; Условное обозначение ремонта апр: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 72 | 72
1539 | п/ст "Аз", 160, 110, 100, 150, 180, | [22 empty] | 0
1540 | 280,ГРУ-6кВ КЦ | [22 empty] | 0
1541 | Каб.линии пост.тока с АБ АК-72 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /2017; Условное обозначение ремонта май: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1542 | до п/ст 50, 90 | [22 empty] | 0
1543 | Каб.линии пост.тока с АБ п/ст 240 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /2017; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 16 | 16
1544 | до РУ-6кВ п/ст 240, п/ст"Кислот." | [22 empty] | 0
1545 | Каб.линии пост.тока ППТ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /2017; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1546 | Аммиак-2 до п/ст 270, 280,ЩПТ КЦ | [22 empty] | 0
0
| КАБЕЛЬНЫЕ ЭСТАКАДЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ | [22 empty] | 0
1547 | Эстакада Б-В (в части каб. эстакад) | Б-В | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 14.03.15/; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: УР; Годовой простой в ремонте, час сет: 40 | 40
1548 | Эстакада 1-2 (в части каб. эстакад) | 1-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.04.15/; Условное обозначение ремонта апр: УР; Годовой простой в ремонте, час сет: 24 | 24
1549 | Эстакада 3-4 | 3-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.05.15/; Условное обозначение ремонта май: У; Годовой простой в ремонте, час сет: 24 | 24
1550 | Эстакада В3-1 (от стойки 1148 до ст. 60) | В3-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 06.06.15/; Условное обозначение ремонта июнь: У; Годовой простой в ремонте, час сет: 48 | 48
1551 | Эстакада В3-2 | В3-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.07.15/; Условное обозначение ремонта июль: У; Годовой простой в ремонте, час сет: 24 | 24
1552 | Эстакада Э0-1 | Э0-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 03.09.15/; Условное обозначение ремонта сент: У; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
1553 | Эстакада Э0-2 | Э0-2 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 01.10.15/; Условное обозначение ремонта окт: У; Годовой простой в ремонте, час сет: 16 | 16
1554 | Эстакада Э0-3 | Э0-3 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 07.08.15/; Условное обозначение ремонта авг: У; Годовой простой в ремонте, час сет: 24 | 24
1555 | Эстакада Э0-4 | Э0-4 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 20.09.15/; Условное обозначение ремонта сент: УР; Годовой простой в ремонте, час сет: 24 | 24
1556 | Эстакада Э1-1 | Э1-1 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 1970/0; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: 10.10.15/; Условное обозначение ремонта окт: У; Годовой простой в ремонте, час сет: 24 | 24
0
| ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ | [22 empty] | 0
1557 | УСПД на ПС "Азотная" ШП ЗРУ-I |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: Т; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 96; Годовой простой в ремонте, час тм: 32 | 32
1558 | УСПД на ПС "Кислотная" |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 32; Годовой простой в ремонте, час тм: 32 | 32
1559 | УСПД на ПС "Азотная" ЗРУ-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 32; Годовой простой в ремонте, час тм: 32 | 32
1560 | УСПД на ПС 50 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта апр: Т; Условное обозначение ремонта окт: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 32 | 32
1561 | УСПД на ПС 150 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 32 | 32
1562 | Сервер |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта июнь: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Условное обозначение ремонта дек: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 24; Годовой простой в ремонте, час тм: 32 | 32
1563 | ЖК панели и АРМ1÷4 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта июль: Т; Годовой простой в ремонте, час час: 32; Годовой простой в ремонте, час тм: 24 | 24
1564 | Cети передачи данных , модемы |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта авг: К; Годовой простой в ремонте, час час: 64; Годовой простой в ремонте, час тм: 64 | 64
1565 | Измерительные преобразователи |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта окт: К; Годовой простой в ремонте, час час: 8; Годовой простой в ремонте, час тм: 64 | 64
1566 | Электросчетчики |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час тм: 128 | 128
0
| ИСПЫТАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ | [22 empty] | 0
1567 | Испытание защитных средств |  |  |  | / | ИЗС | ИЗС | ИЗС | ИЗС | ИЗС | ИЗС | ИЗС | ИЗС | ИЗС | ИЗС | ИЗС | ИЗС | 2776 |  | 1911.3 |  |  |  | 1911.3
| технологических цехов | [22 empty] | 0
1568 | В/в испытания эл.двигателей в |  |  |  | / | Ввид | Ввид | Ввид | Ввид | Ввид | Ввид | Ввид | Ввид | Ввид | Ввид | Ввид | Ввид | 965 |  | 1965 |  |  |  | 1965
| технологических цехах | [22 empty] | 0
1569 | Прогрузка автоматических |  | 611 |  | / | Прав | Прав | Прав | Прав | Прав | Прав | Прав | Прав | Прав | Прав | Прав | Прав | 17722 |  | 1772 |  |  |  | 1772
| выключателей | [22 empty] | 0
1570 | Поверка приборов согласно |  |  |  | / | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | 650 |  | 987.5 |  |  |  | 987.5
| графика ППР метрологии | [22 empty] | 0
| ЗАМЕРЫ МЕТАЛЛОСВЯЗИ, ПЕТЛИ Ф-О, СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ | [22 empty] | 0
0
1571 | АМ-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта май: КЗ; Условное обозначение ремонта июнь: М/С; Условное обозначение ремонта июль: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 261; Годовой простой в ремонте, час вв: 470 | 470
1572 | АМ-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта июнь: КЗ; Условное обозначение ремонта июль: М/С; Условное обозначение ремонта авг: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 365; Годовой простой в ремонте, час вв: 658 | 658
1573 | ПФУ агрегат № 1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КЗ; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: М/С; Условное обозначение ремонта апр: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 384; Годовой простой в ремонте, час вв: 692 | 692
1574 | ПФУ агрегат № 2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта апр: КЗ; Условное обозначение ремонта май: М/С; Условное обозначение ремонта июнь: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 363; Годовой простой в ремонте, час вв: 654 | 654
1575 | ПФУ агрегат № 3 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КЗ; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: М/С; Условное обозначение ремонта апр: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 245; Годовой простой в ремонте, час вв: 441 | 441
1576 | АС-72 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: КЗ; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: М/С; Условное обозначение ремонта апр: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 205; Годовой простой в ремонте, час вв: 369 | 369
1577 | АК-72 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КЗ; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: М/С; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 381; Годовой простой в ремонте, час вв: 686 | 686
1578 | НОПСВ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КЗ; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: М/С; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 357; Годовой простой в ремонте, час вв: 643 | 643
1579 | ПЖМУ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта июнь: КЗ; Условное обозначение ремонта июль: М/С; Условное обозначение ремонта авг: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 312; Годовой простой в ремонте, час вв: 563 | 563
1580 | КЦ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КЗ; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: М/С; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 410; Годовой простой в ремонте, час вв: 738 | 738
1581 | АТЦ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта май: КЗ; Условное обозначение ремонта июнь: М/С; Условное обозначение ремонта июль: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 189; Годовой простой в ремонте, час вв: 341 | 341
1582 | ЦЛО |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КЗ; Условное обозначение ремонта апр: М/С; Условное обозначение ремонта май: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 202; Годовой простой в ремонте, час вв: 365 | 365
1583 | ЦЭС |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта июль: КЗ; Условное обозначение ремонта авг: М/С; Условное обозначение ремонта сент: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 220; Годовой простой в ремонте, час вв: 396 | 396
1584 | Цех автоматики и связи |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта апр: КЗ; Условное обозначение ремонта май: М/С; Условное обозначение ремонта июнь: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 263; Годовой простой в ремонте, час вв: 473 | 473
1585 | ЭРЦ, испытательная станция |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КЗ; Условное обозначение ремонта апр: М/С; Условное обозначение ремонта май: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 152; Годовой простой в ремонте, час вв: 274 | 274
1586 | АСУП |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КЗ; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: М/С; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 124; Годовой простой в ремонте, час вв: 223 | 223
1587 | ЦРС |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта май: КЗ; Условное обозначение ремонта июнь: М/С; Условное обозначение ремонта июль: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 384; Годовой простой в ремонте, час вв: 692 | 692
1588 | База комплектации |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта авг: КЗ; Условное обозначение ремонта сент: М/С; Условное обозначение ремонта окт: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 149; Годовой простой в ремонте, час вв: 269 | 269
1589 | Здравпункт, ВГС0 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта май: КЗ; Условное обозначение ремонта июнь: М/С; Условное обозначение ремонта июль: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 47; Годовой простой в ремонте, час вв: 185 | 185
1590 | Профилакторий |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта авг: КЗ; Условное обозначение ремонта сент: М/С; Условное обозначение ремонта окт: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 76; Годовой простой в ремонте, час вв: 288 | 288
1591 | Клуб, парк,база отдыха |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта июль: КЗ; Условное обозначение ремонта авг: М/С; Условное обозначение ремонта сент: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 159; Годовой простой в ремонте, час вв: 378 | 378
1592 | Столовая № 1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта июнь: КЗ; Условное обозначение ремонта июль: М/С; Условное обозначение ремонта авг: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 101; Годовой простой в ремонте, час вв: 196 | 196
1593 | Столовая № 2 ПФУ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта июль: КЗ; Условное обозначение ремонта авг: М/С; Условное обозначение ремонта сент: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 101; Годовой простой в ремонте, час вв: 182 | 182
1594 | Водозабор р.Дон |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: КЗ; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: М/С; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 91; Годовой простой в ремонте, час вв: 164 | 164
1595 | к.700 Поликлиника |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта апр: КЗ; Условное обозначение ремонта май: М/С; Условное обозначение ремонта июнь: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 103; Годовой простой в ремонте, час вв: 186 | 186
1596 | Заводоуправление |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: КЗ; Условное обозначение ремонта апр: М/С; Условное обозначение ремонта май: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 98; Годовой простой в ремонте, час вв: 176 | 176
1597 | Промбаза |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта июнь: КЗ; Условное обозначение ремонта июль: М/С; Условное обозначение ремонта авг: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 69; Годовой простой в ремонте, час вв: 124 | 124
1598 | ЖДЦ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта авг: КЗ; Условное обозначение ремонта сент: М/С; Условное обозначение ремонта окт: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 162; Годовой простой в ремонте, час вв: 283 | 283
1599 | РСЦ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта май: КЗ; Условное обозначение ремонта июнь: М/С; Условное обозначение ремонта июль: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 204; Годовой простой в ремонте, час вв: 368 | 368
1600 | СК "Химик" |  | Условное обозначение ремонта июнь: КЗ; Условное обозначение ремонта июль: М/С; Условное обозначение ремонта авг: ПФО; Годовой простой в ремонте, час час: 149; Годовой простой в ремонте, час вв: 279 | 279
0
| СТАНКИ, СТЕНДЫ, УСТАНОВКИ | [22 empty] | 0
1601 | Сверлильный станок 2М-112ТУ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта май: Т; Условное обозначение ремонта нояб: Т; Годовой простой в ремонте, час сет: 32 | 32
| № 17412 ( уч-к сетей ) | 17412 | [21 empty] | 0
1602 | Сверлильный станок 2Н-125П |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.08.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
| № 17676 ( уч-к п/ст) | 17676 | [21 empty] | 0
1603 | Наждачный станок модель |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.08.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
| 36634 №50807 (уч-к подст.) | 50807 | [21 empty] | 0
1604 | Сварочный пост |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.08.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1605 | Сварочный аппарат ВД |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /18.08.16; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта авг: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 32 | 32
1606 | Стенд для проверки приборов | [22 empty] | 0 | bar: Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр; Условное обозначение ремонта окт
| У-300 №1438 | 1438 | [21 empty] | 0 | bar: Дата последнего ремонта (месяц, год) март
1607 | Передв. испыт.уст-ка ЭТЛ и АИ-70 | [22 empty] | 0 | bar: Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К
| 1.Трансформатор прожига |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ЗТ; Условное обозначение ремонта авг: ЗТ; Годовой простой в ремонте, час вв: 16 | 16
| 2.Кабель питающий КРПТ |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: в/в; Условное обозначение ремонта авг: в/в; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 8
| 3.Кабель в/в ПВВ-1 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: в/в; Условное обозначение ремонта авг: в/в; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 8
| 4.Нож заземления |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 8
| 5.Ошиновка высоковольтная |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 8
1608 | Испыт.установка эл.двигателей | [22 empty] | 0 | bar: Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К
| и автомат. выключателей | [22 empty] | 0
| 1.Панель управления П-1 | П-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 4
| 2.Панель управления П-2 | П-2 | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 4
| 3.Панель управления П-3 | П-3 | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 4
| 4.Стенд исп.эл.дв.0,4кв 1П, 2П | 1П, 2П | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 4
| 5.Стенд исп.эл.дв.6кВ 3П | 3П | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 4
| 6.Пункт подключения 1ПП | 1ПП | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 4
| 7.Кабель питающий |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: в/в; Условное обозначение ремонта авг: в/в; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 8
| 8.Стенд прогрузки автоматов |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 4
| 9.Пульт управл. автом.выкл. 7П | 7П | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 4
1609 | Стенд прогрузочный |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 8
1610 | Испыт.поле защитных средств | [22 empty] | 0 | bar: Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К
| 1.Ванна для воды |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 8
| 2.Ошиновка высоковольтная |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: в/в; Условное обозначение ремонта авг: в/в; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 4
| 3.Тележка передвижная |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: в/вТО; Условное обозначение ремонта авг: в/вТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 8 | 8
| 4.Кабель в/в ПВВ-1 | ПВВ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: в/в; Условное обозначение ремонта авг: в/в; Годовой простой в ремонте, час вв: 4 | 4
1611 | Дизель электростанция ЕD130/400 | АО8993 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта сент: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 64 | 64
1612 | Сварочный агрегат АДД-5001 | АДД-5001 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта апр: ТО; Условное обозначение ремонта дек: ТО; Годовой простой в ремонте, час вв: 24 | 24
1613 | Сплитсистемы |  | Условное обозначение ремонта апр: ТО; Условное обозначение ремонта нояб: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 64 | 64
1614 | Вентиляционные установки1614 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) март: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 1087 | 1087
1615 | Тепловизионный контроль |  |  |  |  | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 0 |  | 56 |  |  |  | 56
| подстанций, РУ-6,10кВ | [22 empty] | 0
| МАСЛОХОЗЯЙСТВО | [22 empty] | 0
1616 | Сепаратор масла НСМ-2/1 | НСМ-1 | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 80 | 80
1617 | Маслоочистительная установка УРМ-2500 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 150 | 150
1618 | Насос АПН-2 |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /10.17; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Т; Условное обозначение ремонта сент: Т; Годовой простой в ремонте, час пс: 48 | 48
0
| АВТОТЕХНИКА | [22 empty] | 0
1619 | А/м ЗИЛ-5301 БО | М627ЕХ |  |  | 01.10.15/ | О | О | О | ТО | О | О | О | О | О | ТО | О | О | 48 |  | 100 |  |  |  | 100
1620 | А/м ГАЗ-52 | Т839АК |  |  | 01.10.15/ | О | О | О | ТО | О | О | О | О | О | ТО | О | О | 48 |  | 100 |  |  |  | 100
1621 | А/м ЗИЛ-131 | РЗ49АК |  |  | 01.10.15/ | О | О | О | ТО | О | О | О | О | О | ТО | О | О | 48 |  |  | 128 |  |  | 128
1622 | Трактор ЭО-2126 | ВА 9176 |  |  | 01.10.15/ | О | О | О | ТО | О | О | О | О | О | ТО | О | О | 48 |  |  | 128 |  |  | 128
0
0
| РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В ЦЕХАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ | [22 empty] | 0
1623 | ЦЭС Оргтехника |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 144; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 168; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта сент: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 64 | 64
1624 | ЦЭС Система видеонаблюдения |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 288; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 288; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта сент: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 96 | 96
1625 | ПФУ ТВЕ 3Д2,3Д4,1Д3, 732А, 732D, 732С | ТВЕ | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 144/144; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 288/288; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта сент: ТОЭ; Годовой простой в ремонте, час тм: 232 | 232
1626 | АК-72 ТВЕ СД1,СД2,ВГ-1/8 | ТВЕ | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 168/168; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 336/336; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта сент: ТОЭ; Годовой простой в ремонте, час тм: 232 | 232
1627 | ПЖМУ ТВЕ ТК1/3,ВК1/4 | ТВЕ | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 168/168; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 336/336; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта сент: ТОЭ; Годовой простой в ремонте, час тм: 256 | 256
1628 | КЦ БПР ВГ1/6 | БПР,ВГ1/6 | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 144/144; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 288/288; Дата последнего ремонта (месяц, год) Т / К: /; Условное обозначение ремонта сент: ТОЭ; Годовой простой в ремонте, час тм: 96 | 96
0
| КАБЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СВЯЗИ | [22 empty] | 0
1629 | Кабель КЦС Азотная -Придонская Т-1 |  | Условное обозначение ремонта май: ТклОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 16; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 32
1630 | Кабель КЦС Азотная -Придонская Т-2 |  | Условное обозначение ремонта май: ТклОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 16; Годовой простой в ремонте, час рз: 16 | 32
1631 | Кабель КЦС Кисл.-Азотн.- Придонская |  | Условное обозначение ремонта окт: ТклОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 24; Годовой простой в ремонте, час рз: 24 | 48
1632 | Кабель КЦС Кислотная-Азотная |  | Условное обозначение ремонта июль: ТклОПП; Годовой простой в ремонте, час сет: 12; Годовой простой в ремонте, час рз: 12 | 24
0
| ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (СОДС "Нева") | [22 empty] | 0
1633 | БРКУ-1 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 32; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 40; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТО; Условное обозначение ремонта июль: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1634 | БРКУ-2 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 32; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 40; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1635 | БРКУ-3 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 32; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 40; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта сент: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1636 | БРКУ-4 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 32; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 40; Условное обозначение ремонта апр: ТО; Условное обозначение ремонта окт: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1637 | Сервер и АРМ |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 64; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 74; Условное обозначение ремонта май: ТО; Условное обозначение ремонта нояб: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 128 | 128
1638 | БРКУ-5 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 32; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 40; Условное обозначение ремонта июнь: ТО; Условное обозначение ремонта дек: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1639 | БРКУ-6 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 32; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 40; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТО; Условное обозначение ремонта июль: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1640 | БРКУ-7 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 32; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 40; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1641 | БРКУ-8 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 32; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 40; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта сент: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1642 | БРКУ-9 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 32; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 40; Условное обозначение ремонта апр: ТО; Условное обозначение ремонта окт: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1643 | БРКУ-10 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 32; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 40; Условное обозначение ремонта май: ТрТ; Условное обозначение ремонта нояб: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1644 | БРКУ-11 |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 32; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 40; Условное обозначение ремонта июнь: ТрТ; Условное обозначение ремонта дек: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1645 | БРКУ-12 |  | Условное обозначение ремонта июль: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1646 | БРКУ-13 |  | Условное обозначение ремонта авг: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1647 | БРКУ-14 |  | Условное обозначение ремонта сент: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1648 | БРКУ-15 |  | Условное обозначение ремонта окт: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1649 | БРКУ-16 |  | Условное обозначение ремонта нояб: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1650 | БРКУ-17 |  | Условное обозначение ремонта дек: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
1651 | БРКУ-18 |  | Условное обозначение ремонта июнь: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 80 | 80
| ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АИИС КУЭ) | [22 empty] | 0
1652 | УСПД |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 128; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 128; Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТО; Условное обозначение ремонта май: ТО; Условное обозначение ремонта авг: ТО; Условное обозначение ремонта нояб: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 128 | 128
1653 | ТТ, ТН, электросчетчики |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 96; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 96; Дата последнего ремонта (месяц, год) март: ТО; Условное обозначение ремонта сент: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 96 | 96
1654 | Сервер и ПО |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 64; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 64; Дата последнего ремонта (месяц, год) янв: ТО; Условное обозначение ремонта апр: ТО; Условное обозначение ремонта июль: ТО; Условное обозначение ремонта окт: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 128 | 128
1655 | ИБП, модемы, периферия |  | Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час Т: 128; Нормативы периодичности ремонта (числ.) и простоя в ремонте (знам.), час К: 128; Условное обозначение ремонта май: ТО; Условное обозначение ремонта нояб: ТО; Годовой простой в ремонте, час тм: 64 | 64
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | [22 empty] | 2600
| ИТОГО: |  | Годовой простой в ремонте, час час: 51711; Годовой простой в ремонте, час пс: 21855; Годовой простой в ремонте, час вв: 20857.8; Годовой простой в ремонте, час сет: 11806; Годовой простой в ремонте, час рз: 7448; Годовой простой в ремонте, час тм: 5518
| Фонд рабочего времени: | [22 empty] | 70084.8
59580
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
| Т - текущий ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Кз - замеры сопротивления контура заземления
| К - капитальный ремонт |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: П - замеры петли "Фаза-0"
| О - осмотр |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Мс - замеры метал.связи
| Чи - чистка изоляции |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ПзВг- проверка заземления со вскрытием грунта
| Оз - опробования защит |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Ркс - ремонт концевых, соединительных муфт кабелей с ревизией контактных соединений
| В - восстановление релейной защиты |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: кабельных наконечников с шинами
| в/в - высоковольтные испытания |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Вдк - вырубка деревьев и кустарника в охранной зоне ВЛ
| ТоТ - текущий осмотр средств телемеханики |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Изс - испытания защитных средств технологических цехов
| ТрТ - текущий ремонт средств телемеханики |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Ввид - высоковольтные испытания эл.двигателей технологических цехов
| У - укладка и крепление кабеля на полках |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Тоэ - текущее обслуживание электроприводов
| Р - ремонт лестниц, лестничных площадок, люков, дверей |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Прав - прогрузка автоматических выключателей
| ОПП -обновление пикетов и привязок кабельных линий, проложенных в земле |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Пп - поверка приборов
| ХЭ - химанализ и эл. пробой трансформаторного масла |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Чв - частичное восстановление релейной защиты
| ЗТ - замеры изоляции и обмоток трансформаторов |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: ТО- техническое обслуживание
| Хр - хроматографический анализ масла |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Тк - тепловизионный контроль контактных соединений и т.п.
| Гкк - герметизация кабельных каналов, блоков |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Ткл - текущий ремонт кабельной линии
| Тово - техническое обслуживание, взвешивание огнетушителей |  | Дата последнего ремонта (месяц, год) февр: Твл - текущий ремонт воздушной линии